KBS미디어센터 냉방용 열교환기 가스켓 교체 및

세정 업체 선정 과업지시서

2020.  3.   .

본 과업지시서는 KBS미디어주식회사가 실시하고자 하는 “KBS미디어센터 냉방용 열교환기 가스켓 교체 및 세정 업체 선정” 입찰에 있어 KBS미디어주식회사(이하 “발주처”)가 계약업체(이하 “계약상대자”)에게 요구하는 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

1. 사업개요

가. 사 업 명 : KBS미디어센터 냉방용 열교환기 가스켓 교체 및 세정 업체 선정

구 분	모델명	수량	교체가스켓수량	제조사
냉방용 열교환기	TX9-AX	4대	588매	태봉산업기술

나. 과업내용 :

다. 용역장소 : KBS미디어센터 지하 5층 기계실

3. 입찰 일정 및 사업자 선정 방법 : 입찰공고문 참조

4. 주요계약조건

가. 계약기간 : 계약체결일로부터 20일 이내

나. 지체상금 : 지체일수 1일당 총 계약금액의 1000분의 2.5

다. 계약보증금 : 계약금액의 10% (보험기간을 계약기간으로 하는 계약이행보증보험증권 제출)

라. 대금지급 : 검수 완료 후 청구, 특이사항이 없을 경우 이듬달 말일 이내 지급

마. 교체되는 가스켓의 제조사에서 발행한 “정품공급확약서 및 기술지원확약서”를 제출

바. 무상유지보수기간은 용역검수완료 후 1년 (대금 청구 시 계약금액의 5%에 해당하는 하자보증보험증권 제출)

3. 용역일반조건

가. 작업목적

- 판형열교환기의 연중사용에 따른 스케일 및 기타 이물질 형성으로 열효율저하 및 냉방 등의 열효율 향상 및 안전사고를 방지하고자 하는 목적이다.

나. 안전관리

- “계약상대자”는 작업 중 안전에 관계되는 모든 시설 기구 등을 완벽하게 설치하며 모든 작업원에게 사전에 안전교육을 철저히 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 하며 작업 중 발생되는 안전사고 및 기존시설의 훼손으로 일어나는 모든 민, 형사상의 모든 책임을 진다.

다. 작업관리

- “계약상대자”는 작업 시작 전에 현장대리인 선임 및 전 공정에 대한 구체적인 계획서를 작성하여 “발주처”의 감독자에게 제출하고 승인을 득해야 한다.

- “계약상대자”는 본 과업지시서에 특별히 지정한 것 이외에는 KS 제품 또는 최상품으로 시공한다.

라. 폐기물 처리 및 청소

- 모든 폐기물처리는 폐기물 관계법 등의 제반관련 법규에 의하여 “계약상대자”가 적법하게 처리하여야 하며 작업완료 후 주위를 깨끗이 청소하여야 한다.

마. 기타

- “계약상대자”는 본 작업에 있어 이행이 불가능한 경우가 발생한 경우 그 사유를 “발주처”의 감독자에게 보고하고 대안을 제시한 후 작업을 진행하여야 한다.

- “계약상대자”는 작업 전, 작업 중, 작업 후로 구분하여 사진 촬영하여 대금 청구 시 용역완료보고서를 “발주처”에 제출하여야 한다.

4. 용역특수조건

가. 가스켓 교체

- 교체되어야 할 가스켓은 냉방용 열교환기(TX9-AX) 4대의 총 588매 교체로 열교환기 제조사의 정품을 사용해야 한다.

나. 세정제

- 열판의 보호피막(Cr203)에 손상이 없어야 한다.

- 염산등과 같이 산 종류의 화학약품은 절대 사용할 수 없다.

- 기름 및 지방제거 : 수성오일 용제사용

- 유기질 및 그리스피막 : 가성소다(NaOH)용액, 농도1.5%이하, 온도85C 이하

- 물때 및 스케일 : 질산(HN03) 농도 1.5%이하, 온도 65C이하 (농도 1.5%는 100ℓ의 물에 62%의 질산 1.75ℓ를 혼합한다)

- 칼슘성분의 침전물 : 10% 질산(HN03), 2% 인산나트륨계 세척제

다. 접착제 (도포된 경우)

- 접착재료는 고형분 27%의 질소계통 PLIO BOND를 사용한다. (일반본드 사용 금지)

- 용제로는 MEK (METHYL KETON)이 사용되어야 한다.

- 접착제는 도포 전에 병을 잘 흔들어야 한다.

- 접착에 관계된 어떠한 작업 시에도 깨끗한 고무장갑을 착용해야 한다.

라. 세척순서

- 열교환기 1, 2차측 차단 V/V를 잠근 후 드레인 V/V를 열어 퇴수시킨다.

- 열교환기 내부에 열매체가(냉수) 있는 경우 분해해서는 안 된다.

- 상부 안내봉 및 체결용 조임 볼트 부분을 깨끗이 닦아 준다.

- 양쪽 고정 프레임 부분의 열판 조립간격을 계측 후 기록한다.

- 열판 해체 시 대각선 방향으로 해체하며 조임 나사에 손상이 없도록 하며 열판보호 및 가스켓 밀림방지를 위해 조금씩 푼다.

- 탈착 시에 가스켓 손상에 주의한다.

- 열판 조립을 고려하여 한 장씩 세척한다.

- 열판을 세관 약품통에 담그며 30분 ~ 1시간동안 상태를 확인하며 열판상태가 양호 시 중화 처리한다.

- 열판의 세정액 및 이물질은 미지근한 물로 씻어내며 부드러운 솔로 문지른다.

- 열판을 밝은 곳에서 선별하여 핀홀, Crack, 열판변형 등 이상 유무를 확인하여 교체한다. 단, 사용할 수 없는 불량으로 판단될 경우 “계약상대자”는 즉시 “발주처” 감독관에게 보고하여야 하며, 이럴 경우 양사가 합의하여 본 계약금액과는 별도 비용을 집행하여 제품을 교체 할 수 있다.

- 세관약품은 전량업체에서 회수하여 반출한다.

- 가스켓은 반드시 EPDM(온도 150C)합성고무를 사용한다.

마. 조립방법

- 조립 시 조임 치수를 일정하게 한다(상. 중. 하)

- 조립 시 고정판과 이동판이 평형을 유지해야 한다.

- 상하유체의 흐름이 상이하도록 조립한다.

- 제작사 또는 측정한 조임 간격을 유지하고 측면이 벌집모양인지 확인한다.

- 열교환기 보호판넬은 분해 전과 같은 상태로 조립한다.

바. 작업 후 검토사항

- 1차 측과 2차 측 혼수여부 확인한다.

- 플레이트의 압력검사를 실시하여 열교환기의 옆면, 밑면, 윗면 등의 누수여부 를 확인한다.

- 상기검사 시 이상이 없으면 1. 2차 측의 배관통수를 실시하여 열전도 여부를 확인한다.

사. 작업기간

- 작업기간은 시작 후 2일 이내 완료하여야 한다.

- 열교환기 4대중 2대씩 교대로 작업하여 냉방 공급에 차질이 없도록 한다.

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2020 - 7호		입 찰 일 자	2020. 3. .
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 냉방용 열교환기 가스켓 교체 및 세정 업체 선정 (재공고 / 긴급)
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2020. 3. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기 순이익
7. 매출 원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익율 * 당기순이익/자기자본
10. 부채율 * (유동부채+고정부채) /자기자본

[별지 제4호 서식]

용역이행 실적증명서

신청인	업체명(상호)				대표자
	영업 소재지				전화번호
	사업자 번호				팩스번호
	증명서용도				제출처		KBS미디어
	용역범위 및 기준
용역 이행 실적 내용	용역명				구 분
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간	규모		이행실적			비 고
						비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담당자 :

주) ① 입찰공고에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등)등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재

② 금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

[별지 제5호 서식]

동  의  서

업 체 명 :

주    소 :

1. 당사는 『KBS미디어센터 냉방용 열교환기 가스켓 교체 및 세정 업체 선정』 입찰과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

2. 만약 귀사의 평가결과에 대한 부당한 이의 제기 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

2020년    3월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제6호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2020-7호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어센터 냉방용 열교환기 가스켓 교체 및 세정 업체 선정 (재공고/긴급)			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 귀사 계약규정, 검수규정, 현장설명사항 및 과업지시서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

※ 보증금은 투찰 금액의 5%를 한글로 기입 후 제출

2020년     월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 입찰참가사의 가격산출 내역서와 함께 밀봉하여 제출