KBS미디어센터 빌딩 자동제어 시스템 구매 및

교체설치 과업시시서

2020.  10.  29.

Ⅰ		일반조건

본 과업지시서는 KBS미디어주식회사가 발주하는 “KBS미디어센터 빌딩 자동제어 시스템 구매 및 교체 설치”에 있어 KBS미디어주식회사(이하 “발주처”)가 계약자인 납품업체(이하 “계약상대자”)에게 요구하는 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

1. 사업개요

가. 사 업 명 : KBS미디어센터 빌딩 자동제어 시스템 구매 및 교체 설치

구 분	기 간	비 고
계약기간	계약체결 후 45일 이내	계약금액의 10% (계약이행보험증권 제출)
무상유지보수 기간	시스템 교체 설치 완료 후 2년	계약금액의 5% (하자이행보험증권 제출)

나. 사업기간 : 계약일로부터 시스템 교체 설치 완료(검수) 후 2년간

다. 설치장소 : 상암동 KBS미디어센터 B5 중앙감시실 등 (추후 변경 가능)

2. 사업의 내용

가. 일반사항

1) 문서의 내용 : 본 과업지시서는 “KBS 미디어센터 자동제어 시스템 구매 및 교체성치”에 사용될 ‘공조/위생의 기계설비류와 전력/조명설비류’의 자동제어시스템이 충족시켜야 할 기술, 시스템의 기능 및 설치방법에 관한 요구사항을 기술한다.

2) 본 사업은 KBS미디어센터 內 기계설비와 전력/조명설비를 위한 자동제어 설비만을 포함한다.

3) 본 사업은 KBS미디어센터 內 기 설치된 자동제어 시스템과 호환이 되는 최신형 제품을 설치하여 안전성과 원활한 유지보수가 가능하도록 구축하여야 한다.

나. 과업의 적용

1) 본 과업지시서와 기타 표준규격서의 내용이 서로 상이 할 때에는 본 과업지시서가 우선한다.

2) 본 과업지시서와 도면의 내용이 상이한 경우에도 본 문서가 우선한다.

3) 설계도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능 할 시에는 반드시 감독원에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후에 과업을 수행하여야 한다.

4) 본 과업지시서 및 설계도서등에 표현된 자동제어시스템의 장비 및 기기류의 사양은 자동제어 시스템의 최적의 성능을 발휘하기 위한 설계기준을 제시한 것이며, 시공 시 시스템의 성능향상을 위해 설계도 및 물품세부규격 상의 사양의 동등품 또는 그 이상의 사양으로 대체할 수 있다. 단, 기존 자동제어 시스템과 호환되는 제품으로 최신형 제품으로 설치하여야 한다.

5) 동등품 또는 그 이상의 사양이라 함은 기술적인 사항의 비교우위에 있는 사양을 의미하며, 객관적으로 판단이 가능하여야 한다.

다. 과업 범위

1) 본 문서에 명시된 자동제어 시스템 운용자 워크스테이션(operator workstation; 소프트웨어 포함), 원격제어 장치(DDC) 등의 자동제어용 장치 류의 공급 및 설치공사

2) 빌딩 자동제어 시스템으로서의 시험, 조정 및 시운전

3) 감리 및 운전원에 대한 교육 실시

4) 자동제어 장치 및 제어용 기기 등에 필요한 전원 공급 및 배관 배선

5) 원거리 리모트 서비스를 제공할 수 있는 리모트 시스템 설치 시험 및 시운전

6) 기타 본 문서에서 요구되는 사항

3. 일반사항

가. “계약상대자”의 자격조건

1) 본 건물의 자동제어 시스템 공급 및 설치 업체는 해당 설비공사 면허를 소지하고 있어야 한다.

- 기계설비공사 면허증 사본

- 전기공사 면허증 사본

- 기존 자동제어시스템과 호환되는 최신 자동제어시스템의 프로그램 및 시운전이 가능한 전문 인력을 보유한 업체 (SIEMENS의 물품공급 및 기술지원협약서 제출)

나. 설계변경

설계변경은 원칙적으로 계약 조건에 준하며 “발주처” 감독원의 승인 하에 다음과 같은 경우 실시되어야 한다.

1) 현장조건이 설계내용과 판이하게 상이할 경우

2) 제반법규의 제/개정으로 인하여 시공방법이 변경될 경우

3) 토목, 건축 등 현장여건 변동으로 인한 설계변경의 경우

다. 감독원

감독원이라 함은 “발주처” 지정한 관계직원을 말한다.

라. 용역의 착수

“계약상대자”는 계약체결 후 착수계와 세부일정표를 상세하게 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

마. 일정보고

“계약상대자”는 제품 압품, 기타 자재의 반입 및 반출, 각종 검사, 기타 필요한 사항을 기재한 일일 보고서를 작성 및 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

바. 시운전

1) “계약상대자”는 제품의 납품 및 용역 완료 후 감독원 입회하에 설비 전반에 대한 시운전을 실시하고 시운전 결과 보고서를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

2) 시운전중 시공자의 잘못으로 인한 장비류의 파손 등의 손해에 대하여는 “계약상대자” 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

3) “계약상대자”는 용역완료 후 1개월 범위 내에서 “발주처”가 요구할 경우 전문 기술자를 파견하여 운전에 관한 지도 및 협력을 하여야 하며, 운전지도 및 협력의 잘못으로 인하여 발생한 재비용은 “계약상대자” 부담으로 해야 한다.

사. 검수

“계약상대자”는 종합 시운전 결과 이상이 없을 경우 시스템 설계도 및 각종 행정서류를 제출하여 승인을 받아야 한다.

아. 품질보증

시스템의 취급, 운전 부주의에 의한 것이 아닌 정상가동 및 운용 하에서 검수완료 후 2년 이내에 하자발생 시 “계약상대자”는 무상으로 기기의 조정, 수리 또는 교체하여야 한다.

자. 교육

시공자는 전체 시스템의 원활한 운영과 운영요원의 기기운영 및 필요한 기술지도 및 교육을 실시하여야 한다.

3. 입찰 일정 및 사업자 선정 방법 : 입찰공고문 참조

Ⅱ		특수조건

본 특수조건에 명시된 사항은 공급되는 제어 시스템(H/W 및 S/W)을 구매 · 설치하는데 있어서 “발주처”와 “계약상대자”간에 성립되어야 할 구매물품의 납품 · 설치조건, 방법, 검수 및 교육지원 등 계약이행에 관한 전반적인 사항에 대하여 적용하며 계약문서로서의 효력을 가진다.

1. 시스템 구성 내역

가. 빌딩자동제어 시스템 네트워크 (BA System Network)

1) BA(Building Automation) 네트워크의 구성

- 빌딩 자동제어용 네트워크는 관리등급 네트워크(MLN; Management Level Network), 빌딩제어 네트워크(ALN; Primary Building Automation Level Network)와 하위제어 네트워크(FLN; Secondary Floor Level Network) 등의 3개의 다중계층(multi level network)으로 구성되어야 한다.

- 관리등급 네트워크(MLN) 상의 운용자 워크스테이션 또는 서버는 OA, TC 또는 제3의 시스템(3rd-party system)과의 인터페이스(Interface)를 위하여 Ethernet 통신에 기반한 BACnet/IP 프로토콜의 지원이 가능하여야 하며, 빌딩제어 네트워크(ALN)는 제어를 위한 주 네트워크로 운용자 워크스테이션(operator workstation)과 분산처리장치(DDC) 간 또는 분산처리장치와 분산처리장치 간에 피어 투 피어(peer-to-peer)통신을 할 수 있어야 한다.

- 빌딩제어 네트워크(ALN)는 Ethernet TCP/IP 또는 RS-485통신이 가능한 시스템 구조이어야 한다.

- 분산처리장치의 하위제어 네트워크(FLN)는 관제점 확장을 위해 현장에 위치한 장비들을 직접제어 할 수 있는 현장제어장치(Terminal Equipment Controller; DDC)를 연결할 수 있어야 한다.

2) 운용자 워크스테이션 통신(Operator Workstation Communication)

- 컬러 그래픽을 이용하는 모든 운용자 워크스테이션(operator workstation)은 Ethernet 상에서 Server/Client 구조로 설치가 가능하여야 한다.

- 서버(server)는 모든 시스템 워크스테이션에 시스템 그래픽과 데이터베이스를 일관성 있게 제공하여야 한다.

3) 관리등급 네트워크(MLN; Management Level Network)

- 모든 운용자 워크스테이션(operator workstation)은 별도 장치의 추가 없이 이더넷 관리등급 네트워크(Ethernet  Management Level Network)에 동시에 직접 접속하여 통신이 가능하여야 한다.

- 모든 운용자 워크스테이션은 별도 장치의 추가 없이 BACnet/IP, OPC 및 TCP/IP network에 직접 접속하여 통신이 가능하여야 한다.

- MLN 상에서 운용자 워크스테이션의 수를 제한하지 않고 접속이 가능하여야 한다.

- Primary Building Automation Level Network(ALN) 상의 어떠한 분산처리장치든 PC 또는 Gateway를 사용하지 않고 Ethernet Network에 접속이 가능하여야 한다.

- MLN 상의 어떠한 운용자 워크스테이션이든 Ethernet BLN 상의 분산처리장치와 직접 통신이 가능하여야 한다.

- BLN 상에서 운용자 워크스테이션과 DDC의 통신이 두절 되었을 경우에 운용자 워크스테이션에서 인식이 가능하여야 한다.

- MLN 상에서 운용자 워크스테이션을 서버/클라이언트(server/client) 구조로 구성하여 클라이언트는 MLN 상의 서버를 이용하여 BLN 상의 모든 DDC에 대한 제어/감시 기능을 수행할 수 있어야 한다.

- 인터넷(internet) 또는 인트라넷(intranet)을 통하여 BAS데이터를 액세스 하도록 해주는 Web기반의 감시기능 구성이 가능하여야 한다.

4) 빌딩제어 네트워크(ALN; Primary - Building Automation Level Network)

- 모든 분산처리장치는 Ethernet TCP/IP Ethernet상에서 직접 접속하여 통신이 가능하여야 한다.

- 모든 Operator Interface들은 모든 다른 디바이스들의 관제점 상태와 어플리케이션 보고서 데이터 (application report data) 또는 제어기능들에 대해 엑세스(access)가 가능하여야 한다.

- Peer-to-peer, panel-to-panel ALN은 Ethernet 통신으로 구성되며, 모든 디바이스 들은 아래와 같이 동작하여야 한다.

· 10/100Mbps의 속도로 통신이 가능하여야 한다.

· DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버로부터 IP주소를 할당 받거나 고정 IP주소로 설정되어야 한다.

· Ethernet 상에서 DNS(Domain N믇 Service) 서버를 사용하는 장치를 위한 IP주소로 디바이스의 이름이 결정되어야 한다.

· 텔넷(telnet)을 이용하여 엑세스가 가능하여야 한다.

- Peer-to-peer, panel-to-panel ALN은 최소한 다음의 기능을 보유하고 있어야 한다.

· 워크스테이션과 여러 가지 다른 분산처리장치 등의 제어장치와의 혼합 구성이 그 수에 관계없이 가능하여야 한다.

· 메시지(message)와 경보(alarm)의 손실을 방지하기 위한 제어장치의 버퍼링(buffering) 기능 및 모든 제어장치의 실시간(real time clock)의 동기화 기능이 지원되어야 한다.

· 워크스테이션과 여러 가지 다른 분산처리장치 등의 제어장치와의 혼합 구성이 그 수에 관계없이 가능하여야 한다.

· 빌딩제어 네트워크상의 데이터는 어느 노드(node)라도 데이터 공유가 가능하여야 한다.

나. 기계설비 자동제어 시스템 운용자 워크스테이션 (DESIGO CC)

1) 운용자 워크스테이션의 구성 및 운영

- 운용자가 ‘중앙감시실(방재실)'에서 건물 내 기계설비 장비를 화면표시장치 등을 이용하여 종합적인 관제를 하는 장치를 일컬으며, 주 컴퓨터, 주변장치 및 인간-기계 대화장치(HMI) 등 복수장비를 포함한다.

- 자동제어 시스템은 ALN(Automation Level Network) 상에서 산업표준의 TCP/IP protocol을 이용한 Ethernet 통신방식으로 구성되어야 한다.

2) 중앙 관제장치 하드웨어 사양 (최소사양)

- 자동제어용 워크스테이션(PC; operator workstation)

· 중앙처리장치(CPU) : Intel Quad Core i7 9세대

· 주기억 용량(Main Memory) : 32GB DDR4

· 보조기억 용량

[HDD : 500GB / SSD : 500GB / DVD : Super Multi Drive]

· 운영소프트웨어(OS) : MS Windows 10 Professional 64bit

· 빌딩자동제어 시스템 운용 소프트웨어(DESIGO CC) 내장

· 10/100Base 네트워크 어댑터

· 기타 주변기기(마우스, 키보드 등) 포함

- 모니터

· 24“ LED WIDE Monitor

· 해상도 : 1,920 x 1,050 이상

2) 빌딩자동제어 시스템 운용 소프트웨어(BMS Program Software)

- 기본기능

· 실시간 그래픽 환경(real-time graphical)에서 감시 및 제어

· 보고서 작성

· 빌딩 운영의 scheduling 및 override

· 히스토리컬 데이터(historical data)의 취합 및 분석

· DDC 데이터베이스의 다운로딩(downloading), 편집, 저장

· 윈도우그래픽 환경에서 메뉴선택 방식으로 마우스를 사용하여 모든 설비 제어

· 다중화면을 제어할 수 있는 멀티태스킹(multi-tasking) 환경을 지원

· 운전미숙으로 인한 안전사고를 대비하기 위해 6등급 이상의 우선순위(priority)를 지정하여 직급별 운용 및 조작의 제한

· 다이내믹 컬러 그래픽 화면(dynamic color graphic display) 지원

· 일별, 월별, 존(zone)별 스케줄 제어

· 모든 관제점에 대하여 모니터 화면 또는 프린터 상에 보고서(report)로 출력 및 저장장치(hard disk)에 저장

· 원활한 유지보수를 위해 중요 장비에 대한 가동시간(run time) 적산

· 실시간으로 빌딩제어 네트워크(MLN, ALN, FLN) 상에 있는 모든 디바이스(workstation 및 DDC)들의 상태 등을 제공

- 빌딩자동제어 시스템 운용 소프트웨어의 확장 기능

· 운용자는 조절 가능한 운용자 크기의 화면 창을 통해 온-라인(on-line) 상에서 어떠한 조합 하에서도 다음의 기능들을 drag-and-drop 기능을 이용하여 동시에 수행이 가능하여야 한다.

✔ 다이나믹 컬러 그래픽(dynamic color graphics application)

✔ 경보 관리(alarm management application)

✔ 스케줄링(scheduling)

✔ 다이나믹 트랜드 데이터 플로터(dynamic trend data plotter application)

✔ 다이나믹 시스템 다이아그램(dynamic system architecture diagram application)

✔ 제어 프로그램 및 관제점 데이터베이스의 편집(control program and point database editing application)

✔ 보고서(reporting application)는 범용적인 스프레드시트 프로그램(spread sheet : MS Office Excel S/W)과 연동하여 사용자가 원하는 보고서 양식을 지원하여야 한다.

· 보고서와 경보의 출력은 Windows Print Manager를 통해서 수행되어야 하며, 네트워크 프린터의 사용이 가능하여야 한다.

- 보안(security)

· 운용자 지정 암호 접속보안(operator-specific password access protection)은 관리자가 지정된 암호에 따라 각 사용자에게 적절하다고 인정되는 워크스테이션 제어, 디스플레이, 데이터베이스 조작기능을 제한할 수 있어야 한다.

· 운용자 등급은 운용자가 로그온 한 워크스테이션을 따른다.(999명의 사용자 계정 지원)

· 관리자는 BMS 워크스테이션 어플리케이션(workstation application)과 스케줄(schedule), 보고서(report), 그래픽(graphic) 등의 개별 관제점에 대해 사용자마다 권한과 사용등급을 구분하여 부여할 수 있어야 하며, 각 담당자의 임무에 따른 관제점을 제한할 수 있어서 불필요한 조작을 방지할 수 있어야 한다.

· 각각의 BMS 워크스테이션의 사용자 계정(user account)은 기본적으로 윈도우즈 운영체계(windows operating system)의 사용자 계정을 따라야 한다.

- 다이내믹 컬러 그래픽 기능(dynamic color graphics application)

· 그래픽의 편집 및 수정 기능이 포함되어야 한다.

· 표준 그래픽과 심벌을 보유하고 있어야 한다.

· 그래픽 화면상에서 바로 관제점에 대한 명령이 가능하여야 한다.

· 그래픽 화면은 애니메이션(animation)과 사진/프레임 제어, 심벌의 조합 또는 정보를 포함한 글자 블록, 수치적인 값을 표현하는 아날로그 바(analog bar) 및 화살표시 기능, 그래픽 창에서 단 한 번의 클릭에 의한 명령 창 등의 기능을 사용하여 실시간으로 관제점의 상태 값을 표현할 수 있어야 한다.

· 다양한 그래픽 화면을 통한 운용으로 ‘Tree’ 계층구조를 선택적으로 표현할 수 있어야 한다.

· 그래픽 화면 감시는 줌(zoom) 기능이 있어야 한다.

· 현장에서 수동으로 임의 조작된 스위치의 상태 값이 그래픽 화면에 표출되어야 한다.

· GUI(graphic user interface)기능을 이용하여 외부 연결 그래픽 심벌에 마우스의 클릭으로 외부 프로그램 또는 다른 워크스테이션 어플리케이션에 접근이 용이하여야 한다.

· 온도, 습도, 유량 값 등의 변화 상태를 그래픽 상에서 색깔을 지정하여 표현 가능하여야 한다.

· 또한 이들 값들은 Auto-cad 또는 사진을 이용하여 배치도 상에서 표현 가능하여야 한다.

· 장비의 운전상태가 변함에 따라 색이 변화하는 기능이 있어야 한다.

· 팬, 펌프 등과 같은 장비의 상태 및 공기, 물 등의 유체의 움직임을 묘사하기 위한 애니메이션 (animation)기능이 있어야 한다.

· 애니메이션은 장비의 on/off 상태를 표현 할 수 있으며, 선택적으로 속도를 달리 할 수 있어야 한다.

- 보고서(report)

· 보고서는 필요시 또는 미리 정해진 스케줄에 따라 모니터, 프린터 또는 파일에 생성되어야 한다.

· 운용자는 최소한 다음의 관제점 항목(list)들을 쉽게 보고서를 작성할 수 있어야 한다.

✔ 네트워크상의 모든 관제점에 대한 항목

✔ 현재 발생한 경보에 대한 관제점 항목

✔ 현재 수동조작 상태에 있는 관제점 항목

✔ 모든 사용 가능한 관제점 항목

✔ 현재 잠겨있는 모든 관제점 항목

✔ 사용자 계정과 접속레벨의 항목

✔ 모든 주간 계획과 이벤트 항목

✔ 휴일 지정 프로그램의 이벤트 항목

✔ 제어 한계 값(control limits)과 데드밴드(deadband) 값 항목

✔ 보고서(reporting application)는 내장된 보고서 편집 기능을 이용하여 사용자가 원하는 보고서 양식을 지원하며, 범용적인 스프레드 시트 프로그램(spread sheet; MS Office Excel S/W) 파일 또는 PDF 파일변환 기능을 지원

✔ 시스템 진단과 관련된 보고서는 온라인 상태 DDC와 터미널 디바이스의 상태 등을 포함하여야 한다.

✔ 기타 프로그램, 관제점 정의, 논리 관제점 그룹, 경보 설정 정의, DDC 정보에 정의, 관제점 들에 대한 적산 값, 각 관제점의 경향 데이터, 초기 설정 값 및 사용자에 의해 조작된 값들에 대한 항목

- 스케줄링 및 오버라이드 (scheduling & override)

· 빌딩 운영에 필요한 시간의 단일화와 일정별 운전계획 수립 및 오버라이드(override)를 위해 달력형식으로 제공되어야 한다.

· 스케줄의 정의는 PC와 DDC에서 설정 가능하여야 하며, PC가 오프라인(off-line) 되었을 때라도 장비의 운전계획에 따른 운용은 변함이 없어야 한다.

· 메뉴선택, 그래픽 상에서 마우스를 이용한 선택 및 기능키(function key)를 통하여 오버라이드 접근을 허용하여야 하며, 최소한 다음의 기능들을 갖추어야 한다.

✔ 일/주/월/년 별 스케줄 작성

✔ 존(zone) 별 스케줄 작성

✔ 이벤트(event) 별 스케줄 작성

✔ 보고서(report) 별 스케줄

✔ 최소 10년분의 스케줄 작성

· 또한 스케줄링 기능은 추가적으로 아래의 기능들을 갖추어야 한다.

✔ 스케줄 이름, 시간, 빈도, 타입(zone, event, report)에 기초한 스케줄의 필터링(filtering) 및 정렬 기능

✔ 와일드 카드링(wild cardring) 기능을 이용하여 스케줄 이름에 기초한 스케줄의 검색 기능

· 운영자 워크스테이션에서 작성된 스케줄은 각 DDC에 보내어지고 운용자 워크스테이션에 의한 어떠한 변경도 DDC의 스케줄에 일치하도록 자동적으로 갱신할 수 있어야 한다.

· 휴일 스케줄은 년/월/일의 형태로 설정되어지고, 국가공휴일은 일반적으로 명시된 휴일(일요일)에 대한 운용 스케줄로 설정되어야 한다.

· 운용자 워크스테이션에서 설정한 특정 공휴일은 모든 DDC에 보내어지고, 날짜 스케줄에 대한 어떠한 변경도 자동적으로 표준 스케줄로 갱신할 수 있어야 한다.

· 스케줄링 기능은 사용자로 하여금 다른 날짜, 주, 월의 스케줄에 복사하고 붙여 넣을 수 있도록 해주는 고유한 편집도구를 제공하며, 사용자는 특정 날짜의 범위를 선택할 수 있는 기능이 있어야 한다.

- 히스토리컬 데이터(historical data)의 취합 및 경향분석

· 그래픽 형식 안에서 경향분석은 요구되는 시간 별로 출력되어야 한다.

· 장비 및 기기의 운전상태 이력과 연속 운전시간 적산 등 관련 데이터들도 경향분석이 가능하여야 하고, 경향분석을 위한 자료들은 DDC의 메모리 또는 운용자 워크스테이션의 하드디스크에 저장되어야 한다.

· 표 형식 안에 각 칼럼(column)은 행의 제한 없이 저장 가능하여야 한다.

· 운용자가 모든 경향분석 관제점 데이터를 감시하기 위해 경향분석 데이터 보고서 기능을 제공하여야 한다.

· 경향분석 보고서 기능은 개별 또는 선택된 관제점 그룹을 포함하도록 설정 가능하여야 한다.

· 온라인상에서 250개 이상의 경향분석 관제점 그룹이 MS Excel 형태로 출력 가능하여야 한다.

· 장비 이력 및 에너지 비용 등을 분석하기 위한 사용자의 취향에 맞게 디자인 된 스프레드시트(spreadsheet) 형태의 보고서 출력 가능하여야 한다.

· 원활한 유지보수를 위해 중요 장비에 대한 가동시간(run-time) 적산이 이루어져야 한다.

· 주간 또는 월간 보고서 작성을 위한 데이터 형식의 도구의 생성을 포함하는 맞춤형 보고서의 설정이 가능하여야 한다.

· 그래픽 형태의 그래프를 통해 실시간으로 경향을 감시할 수 있어야 한다.

· 하나의 그래프 상에서 최소 10개의 실시간 데이터(real-time data) 또는 히스토리컬 데이터(historical data)의 출력이 가능하여야 한다.

· 다이내믹 그래프(dynamic graph)는 관제점 값들에 대해 연속적으로 갱신(update)하여야 한다.

· 어떠한 경우에라도 운용자는 특정 부분의 샘플링 시간(sampling time) 또는 스케일을 재정의 할 수 있어야 한다.

· 정밀한 관제점의 값의 확인을 위해 그래프의 출력 기능이 있어야 한다.

- 시스템 구성 및 정의(system configuration & definition)

· 중앙관제장치 및 DDC의 배치 접속 상태 및 네트워크의 통신상태 등을 직관적으로 그래픽에서 보여주는 기능이 있어야 한다.

· 이 기능은 운용자 워크스테이션, DDC 및 통합된 제3의 시스템(3rd party system)을 표시하는 심벌/아이콘의 추가, 수정, 삭제 등의 수정기능을 포함하고 있어야 한다.

· 이 기능은 실시간 디스플레이, 환경설정, DDC의 진단을 위한 기능을 포함하여야 한다.

· DDC의 데이터베이스를 워크스테이션의 HDD에 수동 또는 자동 백업(backup) 및 저장 할 수 있어야 하며, 이는 스케줄에 따른 백업 및 일정기간에 따른 소거기능을 포함하여야 한다.

· 또한, 워크스테이션은 온라인 상태에서 다른 장비에 간섭을 주지 않고 모든 데이터베이스의 변경이 가능하여야 한다.

· 변경된 데이터는 자동적으로 기록되며 해당 DDC에 자동으로 다운로드(download) 되어야 한다.

· DDC에서 POT 등의 사용자 접속장치(user-interface)을 이용하여 변경된 데이터들은 자동으로 워크스테이션에 업로드(upload)되어야 하며 시스템의 연속적인 운용이 보장되어야 한다.

· 시스템의 환경설정, 프로그래밍, 편집, 그래픽 생성은 온라인 상태에서 수행되어야 한다.

· 관제점 데이터베이스의 환경설정은 사용자 접속장치 소프트웨어에 포함된 전용의 관제점 편집기에 의해 이루어져야 한다.

· 관제점 편집기는 운용자가 데이터베이스로부터  관제점을 생성, 감시, 수정, 복사 및 삭제할 수 있어야 한다.

· 프로그래밍 사용 언어는 DDC와 운용자 워크스테이션에서 동시에 사용되고 프로그래머는 특정 환경을 위한 프로그램 개발을 위해 제어시퀀스에 맞도록 자체 프로그램언어로 프로그래밍이 가능하여야 한다.

- 경보관리(alarm management)

· 일별, 경보의 등급 및 종류에 따라 워크스테이션 및 프린터로 경로 설정을 운용자가 지정할 수 있어야 한다.

· 경보 메시지는 정해진 일정한 포맷의 형태로 각각의 워크스테이션에 표시되어야 하며, 경보 관제점의 이름(point name), 상태 값(value), 발생 일시(time & date), 상태(status), 우선순위(priority), 인식 관리자 정보(acknowledgment information) 및 누적횟수(alarm count) 등의 정보가 표시되어야 한다.

· 소프트웨어는 DDC로부터 직접 경보를 받을 수 있도록 되어 있어야 하며, 모든 경보(발생지역에 관계없이)는 모든 DDC에서 수신할 수 있어야 한다.

· 경보 디스플레이는 알람의 상태, 관제점의 이름, 발생시간에 따라 경보를 리스트화하고 정렬이 가능하여야 한다.

· 운용자는 경보 디스플레이로부터 직접 경보음을 인지 및 해제 할 수 있어야 하며, 프린트 출력 및 삭제가 가능하여야 한다.

· 경보 발생 후 정상 상태로 복귀 될 때까지 임의로 경보해제 또는 삭제를 할 수 없도록 하여야 한다.

· 경보는 운용자 워크스테이션에 실시간으로 표현되어야 하며, 경보확인이 가능하도록 아래와 같은 기능을 가지고 있어야 한다.

✔ 경보 디스플레이, 경보해제, 키보드입력, 경보 보고서 출력과 자료저장을 제어하기 위한 하나의 파라미터 세트(parameter set)로 구성되어야 한다.

✔ 계속된 경보발생 시 경보 회수가 누적되어야 한다.

✔ 경보 발생 및 해제 시 운용자에 의한 인식 유무, 인식시간 및 인식한 운용자를 확인할 수 있어야 한다.

✔ 정상복귀 메시지와 경보해제를 화면상에 출력하여야 한다.

✔ 경보 초기 발생 시에 경보음을 발생하여야 한다.

✔ 모든 개별 경보 관제점에 대하여 경보 메시지 설정이 가능하여야 하며, 특정조건의 경보전달 여부를 판단할 수 있도록 별도의 설정이 가능하여야 한다.

- 프로그램의 저장과 전송

· 운용자 워크스테이션의 소프트웨어는 DDC의 메모리에 프로그램을 저장하고 전송할 수 있어야 하며, 각 프로그램은 운용자 워크스테이션의 하드디스크에 저장되어야 한다.

· 운용자 워크스테이션의 프로그램은 자동적으로 또는 운용자의 선택에 따라 DDC로 전송될 수 있어야 한다.

- 도움말 기능

· 프로그램은 운용자가 작업을 손쉽게 할 수 있도록 도움말을 제공하고, 초보자도 쉽게 시스템을 이해하도록 도와주며, 또한 시스템의 잘못된 사용으로 시스템에 무리가 가는 것을 방지하여야 한다.

- 경고 메시지

· 시스템의 조작오류로 인해 감시 및 제어기능이 손상되지 않도록 시스템은 잘못된 명령의 사용 시 화면에 조작이 잘못되었음을 나타내어 주는 기능이 있어야 한다.

· 중요한 자료의 저장, 삭제 시에는 이를 다시 한 번 물어 실수로 데이터를 잘못 삭제 또는 변경시키는 것을 방지하여야 한다.

- 에너지 절약기능

· 시스템을 일정기간 사용하지 않으면 시스템은 화면을 지워 모니터에 이상이 생기는 것을 방지하여 주며, 일정시간이 더 경과하면 꼭 필요한 부분을 제외한 나머지 부분은 전원을 낮추어 필요이상의 에너지가 낭비되는 것을 막는 기능이 있어야 한다.

· 운용자가 마우스 또는 키보드 등 작업을 시작하면 모든 시스템은 정상으로 작동될 수 있는 준비를 바로 갖추도록 하여야 한다.

- 운용자 워크스테이션의 데이터 베이스

· 모든 트렌드(trend), 스케줄링(scheduling), 보고서, 관제점 정보, 경보설정 등의 프로그램의 데이터베이스를 운용자 워크스테이션에서 가능하여야 한다.

· 운용자 워크스테이션 또는 DDC 상의 어떠한 데이터베이스의 변경도 자동으로 업로딩과 다운로딩이 이루어져 데이터베이스 동기화가 가능하여야 한다.

- 시스템 백업

· DDC의 데이터베이스를 워크스테이션의 HDD에 수동 또는 자동 백업(backup) 및 저장 할 수 있어야 하며, 이는 스케줄에 따른 백업 및 일정기간에 따른 소거기능을 포함하여야 한다.

- 기타

· 윈도우그래픽 환경에서 메뉴선택 방식으로 마우스를 사용하여 모든 설비를 제어할 수 있어야 한다.

· 편집 프로그램, 데이터 저장 및 직접디지털제어기 데이터베이스의 자동 다운로딩(down-loading) 및 업로딩(up-loading)이 가능하여야 한다.

· 다중화면을 제어할 수 있는 멀티태스킹(multi-tasking) 환경이 지원되어야 한다.

· 모든 관제점에 대하여 모니터 화면 또는 프린터를 이용하여 보고서로 출력되어야 하며, 저장장치(hard disk)에 저장되어야 한다.

· 이상 경보/정지 감시 및 제어에 대한 실시간 제어 및 감시가 가능하여야 한다.

다. 분산처리 및 직접 디지털 제어장치 (DDC : Distribute & Direct Digital Controller)

1) 기본사항

- 분산처리장치 및 직접디지털 제어장치는 32Bit 프로세서(processor)를 가지며 독립된 운용 기능(stand-alone)이 있어야 한다.

- 분산처리장치는 완전한 real-time clock을 갖추고 있어야 한다.

- 분산처리장치는 운용자 워크스테이션과 같이 한 개의 노드(node)로 구성되어 ALN 상에서 피어-투-피어 네트워크(peer-to-peer network)에 접속될 수 있어야 한다.

- 분산처리장치는 자체 진단 기능과 비정상 전원 인입 시 보호 기능이 있어야 한다.

- 분산처리장치는 분산처리 기능 외에 자체적으로 각종 설비의 제어를 위한 기능을 가지고 현장제어 장치로서의 기능을 수행할 수 있어야 한다.

- 분산처리장치는 하드웨어의 교체 없이 펌웨어(firmware)의 upgrade가 가능하여야 한다.

- 분산처리장치는 DDC 패널의 외부에서 별도의 조작이 없이 산업표준의 아날로그 입/출력, 디지털 입/출력 형식에 대한 설정 및 모니터링이 가능하여야 한다.

2) PXC Modular Series

- 기본 기능

· 다양한 입/출력 포인트를 관제할 수 있는 모듈 타입이어야 한다.

· 72MB 이상의 메모리(memory)를 내장하여야 한다.

· 정전 시 분산처리장치는 데이터의 유실을 방지하기 위하여 배터리 백업(battery back-up) 기능에 의하여 실시간(real-time clock)을 유지하고 메모리 내용을 간직하여야 한다.

· 별도의 CPU Module을 사용하지 않고 자체 구성의 TX-I/O Bus를 이용하여 전원 및 통신신호를 전송하며, 최대 50m 이내의 sub panel을 설치하여 관제점을 연장할 수 있어야 한다.

· 결선을 분리하지 않은 상태에서 관제용 입/출력 모듈을 탈착할 수 있어야 하며, DDC의 허용 관제점 용량 범위 내에서 모듈의 추가 또는 제거만으로 관제점 변경이 가능하여야 한다.

· 구성품은 별도의 설치판(backplane)을 필요로 하지 않고 DIN 레일에 직접 설치 가능하여야 한다.

· 전원공급용 모듈(power supply module)은 용이한 진단을 위해 LED를 통해 AC 퓨즈의 상태를 확인 할 수 있어야 한다.

· 하위레벨(floor level network) 상의 현장제어장치(direct digital controller: FLN device)들을 감시 및 제어하기 위하여 3개 이상의 포트(FLN-port)를 이용한 분산처리 기능을 갖추어야 한다.

· 분산처리장치로서의 기능 외에 관제점 수에 따른 모듈(module)의 추가에 의해 현장 제어장치(DDC)로서의 기능을 수행할 수 있어야 한다.

· RS-232C 포트(port)를 지원하여 정상적인 제어에 영향을 주지 않고 모뎀이나 휴대용 조작자 터미널(POT:공급제외) 등에 연결하여 사용할 수 있어야 한다.

· 1개의 분산처리장치에서 네트워크에 연결된 모든 관제점에 대하여 감시 및 제어를 할 수 있을 뿐만 아니라 제어프로그램을 변경할 수 있어야 한다.

· 변경된 프로그램은 자동으로 업로드(up-load)가 가능하여야 한다.

· Multi-Tasking Multi-User, Real-time Control, Communication Controller 및 입출력 Point의 내장 등 다음과 같은 모든 기능을 지원하여야 한다.

✔ Control Processes

✔ Energy Management

✔ Alarm Management

✔ Historical, Trend data

✔ Maintenance Support Application

✔ Custom Processes

✔ Operator I/O

· 분산처리장치는 통신 및 내부 구성 모듈(Module)들에 대해서 항상 자기진단을 실행하여야한다.

· 통신 포트 및 모든 입/출력 모듈은 전기적으로 분류되어 있어 전압 변동이나 서지(Surge) 등으로부터 분산처리장치를 보호하여야 한다.

· 분산처리장치의 1개의 FLN포트에는 최대 32개의 현장제어장치(DDC ; Application Device) 지원이 가능하여야 한다.

· 3개의 FLN 포트를 사용한 분산처리장치는 플로어 레벨 네트워크(Floor Level Network)상의 하위레벨에 있는 모든 기종의 현장제어장치(Direct Digital Controller)와 데이터의 처리를 위해 양방향 전송이 가능하여야 한다.

· Universal Input 관제점의 경우 TX-I/O™ 기술의 Software selectable type이어야 한다.

3) 분산처리장치의 운용 프로그램

- 기본 기능

· 다음에 명시된 DDC 소프트웨어 프로그램은 DDC의 CPU에 내장된 형태로 제공되어야 하고, 어떠한 상위 등급(level)의 PC나 다른 DDC에 의존하지 않고 직접 수행하여야 한다.

· 분산처리 및 직접디지털 제어장치(DDC)는 다음과 같은 제어 알고리즘(algorithm)을 탑재하고 있어 제어변수의 입력만으로 쉽게 제어동작이 가능하여야 한다.

✔ 2-위치제어(two position control), 비례제어(P-control)

✔ 비례/미분/적분 제어(PID control)

✔ 어댑티브 제어(adaptive control)

✔ 시간 및 일정 관리 등의 스케줄 제어

✔ 휴일지정 제어

✔ 설정점 변경 제어

✔ 최적 기동, 정지

✔ 자동 주-야 및 여름-겨울 절환 기능

✔ 야간배기제어 기능

✔ 피크 디멘드 제어(peak demand limit control)

✔ 이산화탄소농도에 따른 외기량 도입 제한 제어

✔ 온도 보상 제어 및 에너지 절약 제어

✔ 엔탈피 제어

✔ 팬 스피드 제어

✔ 연동 제어

✔ 냉온수 공급온도 재설정

✔ 냉각수 공급온도 재설정

✔ 냉열원 시스템 시퀀스 제어

✔ 운전시간, 사용량 적산 및 보관

✔ 상태변화 및 경보발생 자동기록, 경향기록

· 각각의 DDC는 네트워크상에서 중요하지 않은 경보의 빈번한 이동으로 초래될 수 있는 장해 요인들을 최소화하기 위하여 6단계의 경보등급을 설정할 수 있어야 한다.

· 다양한 히스토리컬 데이터 기록 프로그램(historical data collection utility)을 이용하여 관제점의 데이터 내용을 수동 혹은 자동으로 감시하거나 저장할 수 있고, 경향변화 데이터(trend data)는 분산처리장치에 저장되며, 필요시 운용자 워크스테이션(workstation)으로 업로드(up-load) 되어야 한다.

· 분산처리장치는 고해상도의 샘플링(sampling)기능을 지원하며 자동 모드에서 최소 1초 단위로 샘플링을 할 수 있어야 한다.

· 분산처리장치는 자동적으로 디지털 입력 및 출력 값을 적산 및 저장하며, 운용자에게 의해 적산 경보점을 설정할 수 있어야 한다.

· 분산처리장치는 자동적으로 운용자가 설정한 아날로그나 디지털 펄스 입력을 일일, 주간 또는 월간의 형태로 적산 값을 계산, 저장하여야 한다.

· 분산처리장치는 임의의 설비의 기동/정지 횟수를 적산하여 그 값을 일일, 주간 또는 월간 값으로 나타내며 이벤트(event)를 저장하고 운용자는 경보점을 설정할 수 있어야 한다.

- 시스템 보안

· 사용자의 접속은 개인용 보안 패스워드와 사용자 이름을 사용하여야 한다.

· 패스워드는 시스템 관리자에 의해 사용자가 Object, Application과 시스템 기능(system function)을 제한시킬 수 있어야 한다.

· 분산처리장치는 최소 50개의 패스워드 접속을 각 관제점에 개별적으로 할당할 수 있어야 한다.

· 로그온 패스워드(log-on password; 어떠한 운용자 인터페이스 장치나 휴대용 운용자 단말기)는 운용자에게 자격이 부여된 관제점에 한하여 권한을 부여할 수 있어야 한다.

· 사용자에 의해 log-on, log-off가 시도 될 때마다 기록되어야 한다.

· 시스템은 승인되지 않은 사용자에 의한 오용을 차단하기 위해 last keystroke에 의한 자동 log-off기능이 있어야 한다.

- 사용자 정의 제어기능

· 분산처리장치는 사용자에 의하거나 또는 자동으로 특수한 제어방법이나 계산을 수행하기 위해 정의된 맞춤형 과정을 수행 할 수 있어야 한다.

· 어떠한 시스템에 의해 관제점 데이터의 측정 값, 상태 값 또는 계산 값과 어떠한 프로세스 과정의 결과와 시스템 상의 어떠한 분산처리장치의 사용자 정의 상수를 사용가능하여야 한다.

· 시스템 상의 어떠한 분산처리장치에서도 다른 분산처리장치의 관제점에 대해 명령이 가능하여야 한다.

- 분산처리장치의 경보 관리

· 경보 관리는 운용자 장치에서 경보에 대한 정보를 관제하기 위해 제공되어야 한다.

· 각 분산처리장치는 분산되고, 독립적으로 경보를 분석하고, 네트워크 부하를 최소화 시키며 경보가 소실되는 것을 방지하여야 한다.

4) PXC Modular

- 사양

· 중앙처리장치(CPU) : MPC885(Power PC®), 133MHz

· 기본 Memory : 72MB(64MB SDRAM + 8MB Flash ROM)

· SDRAM back-up

✔ back-up 시간 30일 (accumulated)

✔ AA 1.5Volt Alkaline battery (non-rechargeable)

- Real time clock battery back-up

· back-up 시간 12개월(accumulated)

· Cell coin 3Volt lithium battery (non-rechargeable)

- 전원

· DDC Panel 인입전원 : 220Vac, 50/60㎐

· DDC 입력전원 : 24Vac, 50/60Hz

- 주위 사용 조건 : 0～50℃,<93%rh, non-condensing

- 탈착 가능한 입/출력 관제용 모듈(Input/Output module)적용

- 통신방식 종류 (communication)

· 시스템의 설계 기준에 따라 Automation Level Network 상에서 다음의 통신방식을 지원 가능하여야 한다.

✔ Ethernet Automation Level Network(EALN) port : 10Base-T or 100Base-TX

· 확장패널용 통신버스(Expansion Bus for support of sub-system network) : 1,200bps~115.2kbps

· TX-I/O Module 자가 설정 버스통신(TX-I/O self forming bus connetion) : 115.2 kbps

· Human-Machine Interface(HMI) port : RS-232

5) TX-I/O Module

설치판(DIN rail)에서 결선을 분리하지 않고 탈착이 가능한 모듈형(module type)으로 교체나 보수가 용이하여야 하며, 다음과 같은 입/출력 조건을 수용할 수 있어야 한다.

- 디지털 입력(Digital Input)

· TXM1.16D

✔ DI x 16 points : Potential free, Dry-contact, Pulse counter/10Hz(8pts)

✔ LED표시 : 모듈상태, 각 개별 관제점 상태

- 유니버설 입/출력(Universal Modules with TX-I/O Technology™)

· TXM1.8U

✔ 유니버설 입, 출력(UI, UO) : x 8points

✔ 아날로그 입력(AI) : 0~10Vdc, LG Ni1000ohm, Pt1000ohm, 10K & 100K Thermistor DC4~20mA

✔ 디지털 입력(DI) : dry-contact, pulse counter(25Hz)

✔ 아날로그 출력(AO) : 0~10Vdc

- 슈퍼 유니버설 입/출력(Super Universal Modules with TX-I/O Technology™)

· TXM1.8X

✔ 유니버설 입/출력(UI/UO) : x 8points

✔ 아날로그 입력(AI) : 0~10Vdc, LG Ni1000ohm, Pt1000ohm, 10K & 100K Thermistor DC4~20mA

✔ 디지털 입력(DI) : dry-contact, pulse counter(25Hz)

✔ 아날로그 출력(AO) : 0~10Vdc, DC4~20mA(4pts; #5~#8)

라. 현장제어장치(Application Specific Controllers)

분산처리장치의 관제점을 확장하기 위하여 사용되는 FLN device(포인트 확장용 유니트)로 정보 및 제어에 필요한 프로그램은 분산처리장치(PXC Modular)에 내장된다.

1) EPU(Expansion Point Units)

- 관제점 용량 : 최대 96점 (Digital Input/Output Card를 최대 6개까지 접속 가능)

- Digital Input Card (최대 16점)

- Digital Output Card (최대 16점)

- 통신방식 : RS-485

- 전원 : 220Vac, 50/60㎐

- 사용 주변 조건 : 0～50℃, 10%～95% RH (non-condensing)

마. 에너지모니터링시스템(Navigator)

1) 웹 기반 에너지모니터링시스템

- 기본기능

· 에너지 사용량 계측 및 감시

· 보고서 작성 기능

· 이메일 전송 서비스 지원

· 기간별(일간, 주간, 월간, 년간 등) 계측기별 에너지 사용량 확인 가능

· 에너지원별 사용량 감시 및 분석 기능(열교환기 제어 포인트에 대한 에너지 분석 및 리포트)

· 탄소배출량 관리 기능

· 히스토리컬 데이터(historical data)의 취합 및 분석

· 개선 전·후 에너지 사용량 비교 분석

· 원격감시 기능

- 주요 기능 구성

· 규칙 기반 고장 결함 진단 및 분석 기능

· 효율적인 자동제어 시스템의 원격 기술지원 및 양방향 대응 서비스(cRSP)

· 본사 에너지 컨설팅 제공(년 1회)

- 네트워크 구성

· 웹 브라우저를 통한 직관적인 운영 칙 기반 고장 결함 진단 및 분석 기능

· SSL-VPN 데이터 암호화 통신

· 검증된 통신 보안 ISO/IEC27001 국제표준인증

· 네트워크 장비 Remote Solution gateway 설치

· 웹 기반 Navigator 구축을 위한 전용 네트워크라인을 설치

3. 시스템 교체 설치

전선관	케이블 종류	사 양	비 고
후렉시블관 16C	LAN 케이블	UTP CAT.5Ex4P	Ethernet 통신용

가. 배관 배선 자재

나. 현장안전관리

현장 안전점검 및 관리 시행지침에 따른다.

다. 시험 및 검사

1) 시험 및 검사(이하 “시험”이하 한다)는 계약완료 후 지정한 기간 내에 시험 및 검사에 대한 계획서와 점검표를 승인받고 세부일정은 감독관과 협의 검토용 자료를 제출하여야 한다.

2) 시험을 담당하는 기술자들은 소프트웨어 운용 능력을 보유하며, 여러 가지 기술적인 하자를 처리할 수 있고 또한 자동제어시스템의 조정, 운전, 이상 장비의 교체작업을 수행할 수 있는 자로 구성한다.

3) 규격서 상의 성능 및 요구사항을 확인할 수 있는 종합적이고 체계적인 시운전계획을 작성 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 이 시운전계획에 의하여 시운전을 수행한다.

4) 시험은 감독원 입회하에 수행한다.

5) 시험의 단계

- 자동제어시스템의 기기별 시험방법은 한국산업규격 (KS), 내선규정 및 기타 관련규정을 기준으로 한다.

- 자동제어시스템의 시험 및 검사는 규격서 규정에 의한 제작검증과 성능확인을 위하여 최초로 제작되는 자동제어시스템의 기기 및 구성품에 대하여 시험은 크게 설치 전 검사와 설치 후 검수로 구분하고 품명, 수량, 시스템 사양 등에 대한 제작과정을 검사하는 설치 전 검사는 구성품 시험과 완성품시험으로 구분한다.

6) 시험대상 및 방법

완성품의 시험 및 설치후 시험은 감독원의 입회하에 시험을 실시한다.

라. 시운전

1) 시운전 계획

- 빌딩 자동제어 시스템에 대한 공정에 의거하여 시험항목, 시험방법 등이 포함된 시운전 계획서를 제출한다.

- 시운전 기간 동안 시험 장비를 제작자 매뉴얼에 따라 조정하여 정상상태의 눈금과 항상 최적의 상태로 시험 장비를 유지한다.

1) 시운전 방법

- 시운전계획서에는 다음의 내용이 포함되며 특히 규격서 상의 요구사항을 만족시키는데 필요하다고 생각되는 사항을 추가한다.

- 자동제어시스템의 성능을 실증하기 위하여 시험 프로그램을 제출한다.

- 시험은 감독원으로부터 승인을 받은 후 시험프로그램에 의해 실시하며, 시험은 감독원 참석 하에 실행한다.

- 시운전 단계

시스템 시운전의 종류는 4단계 시험으로 구분한다.  각 단계별 시운전은 다음의 절차로 실시한다.

· 개별시험과 준비된 모든 물품에 대한 견본 시험

· 시험 목적에 대한 확인

· 성능시험과 결과에 대한 문서작성

· 시험결과에 대한 분석

마. 시운전결과 조치

1) 각종시험은 감독원의 확인을 받아 시험을 실시한 후 시험결과 보고서를 작성 제출한다.

2) 시험 보고서에는 사진과 시험결과를 보증할 수 있는 추가적인 자료가 포함된다.

3) 제작 시 작성된 시험성적서는 감독원에게 제출한다.

4) 시험결과 각 성능 및 기능 등 요구사항을 총족 시키지 못하였을 경우에는 수정 및 보완 계획을 작성하여 감독원의 승인을 받아 수정 보완작업을 시행하고 재시험을 시행한다.

5) 모든 시험은 완료되면 시험결과를 종합분석, 정리, 검증하여 최종보고서를 작성한다.

시운전의 단계	시운전 항목
현장기기의 시험	현장의 DDC를 중심으로 하여, DDC에서 각종 검출기와 조작기로 관제점 입/출력 조작을 시험한다
계통시험	공조기, 열교환기, 급/배수시스템 등 시스템계통단위로 요구하는 기능의 충족여부를 시험한다
그룹시험	조닝별, 그룹별 자동제어 그룹 시험을 한다.
전체시스템 시험	각 시스템 시운전을 실행하기 전에 현장 기기의 시험을 먼저 실행하며, 전체 시스템 시험은 전체 기계설비 자동제어시스템에 연결된 모든 사항에 대해서 시험한다

바. 사후관리방안

전 시스템에 대한 검수, 시험, 시운전계획서와 리스트를 제출한다.

사. 원격제어 서비스 : RCS(Remote Customer Services)

1) 원격제어 서비스로서 관리자의 요청 시 현장의 시스템을 자동제어업체 본사의 요원이 인터넷을 통해 실시간으로 서비스할 수 있어야 한다.

2) 건물 관리자가 RCS를 요청할 시 원격접속을 위한 1회용 인증키를 발급하여 보안성이 보장되어야 한다.

3) 건물 관리자는 RCS의 이용을 위해 아래의 순서를 따른다.

- 전화를 통한 RCS요청

- 인터넷을 통한 RCS접속

- 발급받은 RCS 인증번호(1회용) 입력

- 대기 후 자동제어업체 담당자 연결 시 RCS 시작

Ⅲ		물품내역 및 세부규격

1. 시스템 구성도

가. 기존 시스템

나. 교체 및 설치

2. 물품 세부 규격

구 분	품 명	규 격	수 량
중앙감시반	BMS PC	· CPU : Intel i7 9세대 · 메모리 : DDR4 32G · HDD : 500G · SSD : 500G · DVD : Super Multi Drive · OS : WIN 10 PRO · 기타 : 키보드, 마우스 포함	2EA
	BMS 모니터	· 크기 : 27인치 와이드 · 화소수 : 1920 x 1080 FHD	2EA
	BMS S/W	· SIEMENS DESIGO CC	2EA
원격제어반 (기계실)	PXC100-PE96.A	· PXC MOD, BACNET/IP EALN, TX-I/O, 96 NODE, APOGEE	1EA
	PXX-485.3	· EXPANSION MODULE, THREE RS-485 FLN CONNECTIONS	1EA
	TXS1.12F10	· TX-I/O, POWER SUPPLY, 10A FUSE	2EA
	TXM1.8U	· TX-I/O MODULE, 8 UNIVERSAL POINTS	8EA
	TXM1.8X	· TX-I/O MODULE, 8 SUPER UNIVERSAL POINTS	2EA
	EPU-CPU	· CPU BOARD FOR EPU	1EA
	EPU-PB	· POWER BOARD FOR EPU	1EA
	EPU-MB	· MOTHER BOARD FOR EPU	1EA
	EPU-DO	· DO BOARD (16 PTS) FOR EPU	3EA
	EPU-DI	· DI BOARD (16 PTS) FOR EPU	3EA
	EPU-RACK	· CASE FOR EPU	1EA
원격제어반 (전기실)	PXC100-PE96.A	· PXC MOD, P2, TX-I/O, 96 NODE, APOGEE	1EA
	PXX-485.3	· EXPANSION MODULE, THREE RS-485 FLN CONNECTIONS	1EA
	TXS1.12F10	· TX-I/O, POWER SUPPLY, 10A FUSE	1EA
	TXM1.8X	· TX-I/O MODULE, 8 SUPER UNIVERSAL POINTS	4EA
배선 및 설치	INTERFACE UNIT	G/W	2SET
	후렉시블관	16C	66m*
	전선관부속	1식	-
	UTP 케이블	UTP CAT.6-4P	75m*
	N.F.B	2P-15A	6EA
	변압기	220V/24V/300VA	3EA
	PVC DUCT (배선용)	40x60x200	3EA
	조작신호연결케이블	UL/16AWG	840m*
	단자대	20A20P	2EA

※ 후렉시블관, UTP케이블, 조작신호연결케이블은 설치 작업 시 실측에 따라 길이가 변경 될 수 있음. 단, 그로인한 계약금액은 변경 될 수 없음.

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2020 - 16호		입 찰 일 자	2020. 11. .
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 빌딩 자동 제어 시스템 구매 및 교체 설치
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2020. 11. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2017년	2018년	2019년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기 순이익
7. 매출 원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익율 * 당기순이익/자기자본
10. 부채율 * (유동부채+고정부채) /자기자본

[별지 제4호 서식]

서  약  서

업 체 명 :

주    소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어센터 빌딩 자동제어 시스템 구매 및 교체 설치』 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. KBS미디어(주)의 평가방법 및 평가 기준, 평가결과에 어떠한 이의제기도 하지 않겠습니다.

2020년    11월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제5호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2020-16호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어센터 빌딩 자동제어 시스템 구매 및 교체 설치			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 귀사 계약규정, 검수규정, 현장설명사항 및 과업지시서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

※ 보증금은 투찰 금액의 5%를 한글로 기입 후 제출

2020년   11 월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 가격산출 내역서와 함께 밀봉하여 제출