KBS미디어센터 적산열량계 구매 및 교체

규격 시방서

2021.  9.

본 시방서는 KBS미디어주식회사가 실시하고자 하는 “KBS미디어센터 공조기 부품 (적산열량계) 교체”에 대한 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

제1장. 사업개요

1. 사업명 : KBS미디어센터 적산열량계 구매 및 교체

2. 교체 장소 : KBS미디어센터 지하1층 ~ 21층 공조실(25개소)

구 분	품 명	규 격	총수량	불량	교체	비 고
적산 열량계	난방용(SHMi-40)	40mm	1	1	1
	난방용(SHMi-50)	50mm	16	6	15
	난방용(SHMi-65)	65mm	2	1	2
	냉방용(SHMi-80)	80mm	16	7	16
	냉방용(SHMi-100)	100mm	2		2
	합 계		37	15	36

3. 교체 규격 및 수량 : 적산열량계 36개

4. 제조사 : 신진계전(주)

제2장. 주요계약조건

1. 계약체결일로부터 3주 이내 납품 및 설치를 완료하여야 하며, 납품되는 모든 제품은 신규 제작된 사용되지 않은 최신형 제품을 납품, 설치하여야 한다.

2. 계약보증금 : 계약금액의 10% (보험기간을 계약기간으로 하는 계약이행보증보험증권 제출)

3. 지체상금 : 지체일수 1일당 총 계약금액의 1000분의 2.5

4. 대금지급 : 검수 완료 후 청구, 특이사항이 없을 경우 이듬달 말일 이내 지급

5. 공사의 하자담보기간은 건설산업기본법 시행령 제30조 1항의 규정에 따라 준공일로부터 2년(냉난방 전문공사 적용)으로 하고, “계약상대자”는 이에 대한 하자보증보험증권(계약금액의 5%)을 제출하여야 한다.

6. “계약상대자”는 제품 납품 후 한 달 이내 공급된 장비의 불량 등의 하자가 발생할 경우 최단 시간 이내에 신제품으로 무상 교체하여야 한다.

7. “계약상대자”는 무상유지보수기간 중 공급된 장비의 불량 등의 하자에 대한 보수를 요청 받았을 경우 최단 시간 이내에 해당 부품을 무상으로 수리 또는 교체하여야 한다.

8. “계약상대자”는 “발주처”의 지시를 받아 납품되는 비를 해당 사전 “발주처”와 합의된 장소에 설치를 해야 하며, 공급 및 설치에 필요한 제반비용(운송, 장비설치)은 “계약상대자”에서 무상 지원하여야 한다.

9. “계약상대자”는 납품과 동시에 설치를 완료하여야 하며, 이상 없음을 “발주처”에게 확인시켜야 한다.

제3장. 일반 시방

1. 작업 목적

노후화된 공조기 부품(적산열량계)을 교체하여 효율적이고 정확한 관리 비용 정산을 시행하고자 하는 공사이다.

2. 공사착수

가. “계약상대자”는 다음 서류를 제출하여 “발주처”의 승인을 얻은 후 공사에 착수하여야 한다. (착공계, 현장대리인계, 공사예정공정표, 공사착공 전 사진 및 기타 제반서류)

나. 본 공사를 시행하기 전 모든 기계 및 기구를 착공 즉시 현장에 반입하여 “발주처” 감독원의 검사를받아야 한다.

3. 안전 관리

“계약상대자”는 작업 중 안전에 관계되는 모든 시설 기구 등을 완벽하게 설치하며 모든 작업원에게 사전에 안전교육을 철저히 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 하며 작업 중 발생되는 안전사고 및 기존시설의 훼손으로 일어나는 모든 민, 형사상의 책임을 진다.

4. 작업 관리

가. “계약상대자”는 작업 시작 전에 현장대리인 선임 및 전 공정에 대한 구체적인 계획서에 따라 “발주처”의 감독자의 사전승인을 받아야 한다.

나. “계약상대자”는 본 시방서에 특별히 지정한 것 이외에는 KS 제품 또는 최상품으로 시공한다.

5. 폐기물 처리 및 청소

모든 폐기물처리는 폐기물 관계법 등의 제반관련 법규에 의하여 “계약상대자”가 적법하게 처리하여야 하며 작업완료 후 주위를 깨끗이 청소하여야 한다.

6. 기타 사항

가. “계약상대자”는 본 작업에 있어 이행이 불가능한 경우가 발생한 경우 그 사유를 “발주처”의 감독자에게 보고하고 대안을 제시한 후 작업을 진행하여야 한다.

나. “계약상대자”는 작업 전, 작업 중, 작업 후로 구분하여 사진 촬영하여 대금 청구 시 용역 완료보고서를 “발주처”에 제출하여야 한다.

제4장 특기 시방

1. 교체 공사의 범위

가. 적산열량계 유량부, 연산부, 감온부 교체 및 보온작업

나. 전원케이블 결선, 통신케이블 결선, 펄스 출력선(유량부) 결선

다. 열량계 장치 시험 및 조정

라. 기타 감독원 지시 작업

2. 공사 준비 및 자재 검수

가. “계약상대자”는 감독자로 부터 공사 대상 열사용 시설의 기계실과 유의사항을 지시받고 열량계장치와 설치용 자재를 준비한다.

나. “계약상대자”는 적산 열량계의 규격 및 제조사(신진계전)제품을 감독자의 검수(현황은 아래의 표1 참고)를 받고 설치한다.

3. 계약상대자의 배상책임

가. 이동 또는 설치, 교체, 철거 등 공사 중 부주의로 열량계 장치에 손상을 입힌 경우

나. 열사용 시설의 기계실의 감독자로부터 시공청소 완료여부와 시공여건을 확인하지 않고 설치하여 열량계 장치에 손상을 입힌 경우

다. 시공 오류에 의해 정상적으로 열량계량장치가 작동되지 않을 경우

라. 볼트체결 불량 등으로 누수가 발생하여 타부 품 및 시설물의 해를 가한 경우

마. 보온 복구가 부실하여 보온재가 이탈하는 경우

바. 기타 냉.열 사용 시설 및 기존설비에 손상을 입힌 경우

4. 점검 사항

가. 적산열량계 단자함의 누전차단기를 차단시킨다.

나. 지역난방 1차측 공급 및 회수관의 주 차단 밸브를 차단하고 열교환기 드레인 밸브를 열어 배관 내 냉. 온수를 완전히 퇴수시킨다.

5. 유량부 철거 및 교체

가. 유량부 출력 신호케이블을 단자함의 단자에서 제거한다.

나. 유량부 플렌지의 볼트 및 너트를 제거한다.

다. 유량부를 철거 및 교체한다.

6. 감온부 철거 및 교체

가. 배관에서 감온부 센서를 철거 및 교체하고, 배선을 정리한다.

나. 배관과 연결되는 감온부 센서를 철거할 때는 센서 단자함내 연결선을 사전에 분리하여 손상을 방지한다.

다. 상기 각 부분품의 철거 및 교체가 완료되면 열량계장치 유량부, 연산부, 감온부의 배선을 정리하고, 철거 또는 교체한 적산열량계와 유량부를 감독자의 지시에 따라 이동시킨다.

7. 연산부 결선 방법

가. 유량부와 감온부에서 가까운 거리에 있는 벽에 읽기 쉬운 곳을 선택하여 고정시킨 후 유량부와 감온부를 연결한다.

나. 연산부에서 유량부 및 감온부까지 적정한 케이블 길이는 10m 이내이다.

8. 공사 후 확인 점검

가. 적산열량계의 설치 및 철거 작업이 완료 후 감독자의 작업 상태 여부를 확인 점검 받아야 한다.

나. 공사 중 현장여건이 공사 시방서와 상이하게 시공을 해야 하는 경우는 사전에 감독자의 승인을 득한 후 시공한다.

다. 공사완료 후 작업 부위에 누수 등이 발생하는지 철저히 확인한 후 이상이 없을 때 철수한다.

9. 적산열량계 현황

층별	냉방 (mm)	난방 (mm)	비 고	층별	냉방 (mm)	난방 (mm)	비 고
B1	100 50	65	04번 공조기	B1	100	80	02번 공조기
5	80	50		14	80	50
7	65	40		15	80	50
8	80	50		16	80	50
9	80	50		17	80	50
10	80	50		18	80	50	난방 1개 선교체
11	80	50		19	80	50
12	80	50		20	80	50
13	80	50		21	80	50
총수량 : 36개 - 40 : 1개, 50 : 15개, 65 : 2개, 80 : 16개, 100 : 2개