KBS미디어센터 UPS(무정전 전원 공급 장치) 교체

시방서

2021. 10. 21.

본 시방서는 KBS미디어주식회사가 실시하고자 하는 “KBS미디어센터 UPS(무정전 전원 공급 장치)교체”에 대한 제반 사항을 명시할 목적으로 한다.

제1장. 사업개요

1. 사업명 : KBS미디어센터 UPS(무정전 전원 공급 장치)교체 공사

2. 교체 장소 : KBS미디어센터 지하5층 전기실내, 지상5층 전산실

품 명	규 격	수 량	비 고
UPS(무정전전원장치) [ALL IGBT Type] 제조사 : 슈나이더	- 모델 : Galaxy VS - 용량 : 150KVA - 전원 : 3P4W 380/220V	1대
축전지(세방전지)	- 12V 200AH x 40CELL - 백업 : 30분이상	2SET
축전지 함체	- 4,500w x 700d x 2,000h	2SET
MBP & BCB Panel	- Maintenance Bypass Panel - Battery Panel	2대
케이블 포설 공사	- 배전반 ↔ UPS간 - 배전반 ↔ 5층 전산실 Panel간	1식
분전반 공사	- 배전반 차단기 교체 - 5층 전산실 Panel 신설	1식	차단기 : LS산전

3. 교체 규격 및 수량 : UPS 150KVA 1대, 저압배전반 차단기 9개, 분전반 신설 등

제2장. 일반 시방

1. 작업 목적

노후화된 UPS(무정전공급장치)를 교체하여 안전하고 원활한 건물관리를 시행하고자 하는 공사이다.

2. 공사착수

가. “계약상대자”는 다음 서류를 제출하여 “발주처”의 승인을 얻은 후 공사에 착수하여   야 한다.(착공계, 현장대리인계, 공사예정공정표, 공사착공 전 사진 및 기타 제반서   류)

나. 본 공사를 시행하기 전 모든 기계 및 기구를 착공 즉시 현장에 반입하여 “발주처” 감독원의 검사를 받아야 한다.

3. 안전 관리

“계약상대자”는 작업 중 안전에 관계되는 모든 시설 기구 등을 완벽하게 설치하며 모든 작업원 에게 사전에 안전교육을 철저히 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 하며 작업 중 발생되는 안전사고 및 기존시설의 훼손으로 일어나는 모든 민, 형사상의 책임을 진다.

4. 작업 관리

가. “계약상대자”는 작업 시작 전에 현장대리인 선임 및 전 공정에 대한 구체적인 계획서에 따라 “발주처”의 감독자의 사전승인을 받아야 한다.

나. “계약상대자”는 본 시방서에 특별히 지정한 것 이외에는 KS 제품 또는 최상품으로 시공한다.

5. 폐기물 처리 및 청소

모든 폐기물처리는 폐기물 관계법 등의 제반관련 법규에 의하여 “계약상대자”가 적법하게 처리하여야 하며 작업완료 후 주위를 깨끗이 청소하여야 한다.

6. 기타 사항

가. “계약상대자”는 본 작업에 있어 이행이 불가능한 경우가 발생한 경우 그 사유를 “발주처”의 감독자에게 보고하고 대안을 제시한 후 작업을 진행하여야 한다.

나. “계약상대자”는 작업 전, 작업 중, 작업 후로 구분하여 사진 촬영하여 대금 청구 시 용역 완료보고서를 “발주처”에 제출하여야 한다.

제3장 특기 시방

1. 적용 범위

1-1. 사양 적용

본 공사의 시방은 KBS미디어센터 방송기기 전원공급용으로 정전에 대비 안정된 전력을 공급하는 ALL IGBT형 무정전 전원장치 (Uninterruptible Power Supply)의 제작, 시험, 설치, 공급에 대하여 적용한다.

1-2. 적용보수

본 사양에 의한 제품은 설계, 제작, 시험, 납품, 설치, 시운전, 하자보수로 한다.

2. 사용 상태

2-1. 사용온도

1) 운전 시 : 0℃ ~ 40℃(최적 온도 20℃±5℃)/주위온도 50℃ 에서 75% 정격으로 운전 가능

2) 축전지 : -40℃ ~ 50℃(최적 온도 20℃±5℃)

2-2. 습도 : 95% 이하(non-condensing)

2-3. 고도 : 해발 1000M이내

2-4. 설치장소 : 분진발생이 없는 옥내

3. 공급 내역

3-1. ALL IGBT UPS 슈나이더 일렉트릭 Galaxy VS 150kVA----- 1대

1) MBP(유지보수용 입출력, 바이패스 판넬) ----------------- 1대

2) 무보수 밀폐형 연축전지 ------------------------------  2조

3) 축전지 차단기반 ------------------------------------  1대

3-2. 전기 공사

1) UPS 입, 출력 전기공사 : LV-4 판넬 ~ MBP판넬(UPS 유지보수 판넬)

2) UPS 내부 간 전기공사 : MBP~UPS~BCB~BATTERY간 케이블 공사

3) 5층 UPS 출력 판넬용 전기공사 : LV-4 ~ 5층 UPS용 출력 분전반(5F-A) 간선

3-4. UPS 출력 차단기 및 케이블 교체(전기실 LV-4 판넬)　: LS산전

1) Main : 4P 200A (기존) x 1 => 4P 300A (신규) x 1

2) Sub : 4P 100A (기존) x 2  => 100A (기존) x 2

3) Sub : 4P 75A (기존) x 2   => 75A (기존) x 2

4) Sub : 4P 60A (기존) x 4   => 60A (기존) x 4

3-5. 5층 UPS용 벽부형 출력 판넬 제작

1) Main : 4P 100A x 1

2) Sub : 2P 20A x 14

4. 구성 및 기능

4-1. 모듈 구성

1) UPS는 단위용량의 독립된 UNIT으로 구성 설계되어야 한다. 각각의 전원UNIT 에 대해서 유지보수를 위해 편리한 정면 인출방식 접근이 가능해야 한다.

2) UPS 모듈은 최대 4대까지 병렬구성이 가능하며 사용자의 선택에 따라 N+1 여 분의 UNIT구성에 대한 선택이 가능해야 한다.

3) 만약 특정 모듈 UNIT에 고장이 발생할 경우에, 해당 모듈시스템이 자동으로 동작을 중지하여야 하며 고장 난 모듈은 다른 모듈이나 시스템 작동에 영향을 주지 않아야한다.

4) 제어전원 : 각 UNIT의 제어전원을 공급하기 위해서 제어전원공급 장치를 포함하고 있어야  한다. 모듈 당 하나의 제어전원공급 손실은 각각의 모듈 성능에 영향을 미치지 않아야 하며 여분의 제어 전원 공급 장치는 UPS 모듈 UNIT 내부 및 임의의 외부 모니터링 시스템에 의해 모니터링 되어야 한다.

5) 전원공급 : 이중화된 제어전원공급 장치는 제어회로와 통신을 통하여 각각의 과 전류 방지 및 고장차단기능을 보유하고 있어야 한다. 각각의 제어전원공급 장치는 외부에서 육안식별이 가능하도록 구성해야 하며 또 표시창과 외부 모니터링에 의해 감시가 가능해야 한다.

6) 냉각팬 : 각각의 전원모듈은 정면필터의 인입구를 통해서 외부의 공기를 흡입할 수 있도록 여분의 냉각팬을 구성하고 있어야 한다. 각각의 모듈은 2개의 냉각팬을 갖추고 있어야 하며, 이 중 어느 1개 모듈의 팬이 고장 난다고 해도 정상적으로 작동되어야 한다.

7) 균등부하공급[Load Sharing] : 하나의 시스템으로 구성된 모듈 UNIT을 다른 하나의 시스템과 병렬로 구성할 수 있으며 이때 부하는 1/N씩 분담한다. 이때 특정 시스템의 모듈이 고장발생이 하여도 부하는 용량범위 내에서 1/N씩 분담이 가능하다.

8) 모듈 UNIT의 전력변환 방식은 Hybrid Soft Switching 기술을 적용하여 온 라인 이중변환모드에서 완벽한 전원보호를 수행함과 동시에 97%이상의 운용효율을 제공할 수 있어야 한다.

4-2. Input Power Converter (변환부)

1) UPS 시스템의 컨버터는 상용전원 또는 발전기 입력으로부터 공급된 전원을 일정하게 감시하고 제어해야 한다.

2) 입력고조파전류 왜율(THDi) : 입력전류 THD는 5% 이하로 유지되어야 하며, 정상상태의 작동조건하에서 배터리를 충전해야 한다. UPS 용량의 0% ~ 100%까지 선형(linear) 혹은 비선형 유형의 부하를 공급하는 동안에 최대 5%의 THDi가 유지되어야 하며 추가적인 장치를 필요로 하지 않는다.

3) Soft-Start : 10(1~40초, setting range)초간 돌입전류 없이 공칭 입력전류의 0에서 100%까지 입력전류에 제한할 수 있는 soft start 기능을 포함하고 있어야 한다.

4) 돌입 전류 : 초기기동 시에 돌입전류를 발생시키면 안 된다.

5) 입력전류 제한

가. 입력컨버터는 시스템이 정상적인 작동을 하고 있을 때에는 정격전류의125%까지의 제한할 수 있어야 한다.

나. UPS에 대한 입력전압이 공칭전압(380볼트)이고, 부하가 UPS 용량의 100%이하일 경우에는, 입력전류는 UPS 정격출력전류의 120%를 초과하지 않아야 하며, 배터리 재충전 전원이 갖추어져야 한다.

6) 배터리 충전 전류 제한 : UPS는 발전기전원으로부터 제공되는 축전지의 충전 전류를 제한하는 기능을 포함하여야 한다.

4-3. Inverter(역변환부)

1) UPS inverter는 정류기 전원공급 시와 배터리전원공급 시 양쪽 모두에서, inverter는 독립적인 출력전압을 공급하며 저전압, 써지, 정전 등 입력전압 이상 현상에 대해서 Inverter는 출력전압의 파형이나 진폭에 전혀 영향을 주지 말아야 한다.

2) 과부하 내량 : Inverter는 단락 제거를 위해서 과부하 능력을 지니고 있어야 한다. 또 입력 정상상태에서 UPS 용량의 150%까지의 과부하 조건은 60초 동안 견딜 수 있는 내량을 가져야하며 만약 과부하가 규정된 시간제한을 넘어선다면, 자동으로 바이패스를 통해 자동 절체 되어야 한다.

3) 퓨즈 : 각각의 모듈 인버터는 장애발생 시 격리하기 위해 고속 차단형 퓨즈연결이 되어 있어야 한다. 이와 같은 특성에 근거해서, 어느 한 인버터에서 장애가 발생하여도 다른 인버터에 대해서는 장애를 일으키는 원인이 되지 않아야 한다.

4) 인버터 DC보호 : 인버터는 시스템 유연성을 최고로 높이기 위하여 독립적으로 조정 가능한 다음과 같은 기능에 의하여 보호되어야 합니다.

가. DC 과전압 트립

나. DC 저전압 셧다운

다. 내부 알람 및 릴레이 접점에 의한 DC 저전압 트립 알림

5) 출력보호 : 인버터는 단일 정격을 초과하는 과부하 및 비정상 부하 상태에 대하여 보호하기 위하여 전자적으로 해제되되어야 한다. UPS 시스템은 과부하 상태를 감지하여야 하고 자동으로 필요에 따라 바이패스 전원으로 전환되어야 한다.

6) 과전류 보호 : 인버터는 전력 반도체의 손상을 방지하기 위해 고속 퓨즈에 의한 역전류를 비롯한 과도한 과부하로부터 보호되어야 한다. 모든 퓨즈들은 제어 판넬부에 알람 표시와 함께 퓨즈 단락 표시장치를 구비하여야 한다.

4-4. Static Bypass

1) UPS는 시스템의 일부로 Static Bypass를 갖추어져야 한다. 이러한 Static Bypass는 유지보수가 필요하거나 또는 인버터로 전원공급시 전원공급 조건을 벗어나면 자동으로 무순단 절체되어 Static Bypass로 전원을 공급하게 된다.  절체 조건은 과부하발생, 장애발생이 있다.

2) Static Switch 설계는 UPS 출력정격의 110%를 계속적으로 견딜 수 있어야 하며 SCR(Silicon Controlled Rectifiers) 로 구성되어야 한다.

3) 자동절체 : UPS의 부하가 과부하 정격을 초과할 때 Static bypass로 자동절체가 가능하도록 설계되어야 한다. Static bypass에서 다시 Main inverter로 자동절체되는 조건은 고장 및 과부하상태가 제거될 때 동작되어야 한다. UPS는 전원공급 상태가 지속될 수 없을 때 Static bypass로 완벽하게 자동절체하는 것이 가능하게 하도록 설계되어야 한다.

4) 과부하 : Static bypass는 정격 시스템 출력전류의 110%이하 과부하를 공급할 수 있어야 한다.

4-5. 병렬운전(병렬운전 구성 시)

1) UPS 각각의 모듈은 용량확장성 및 N+1등으로 구성할 수 있다. 이때 각각의 UNIT은 출력전압, 출력주파수, 출력위상각 및 출력 임피던스를 균등하게 공급되어야 한다. 이러한 제어기능은 추가적인 장치를 필요치 않아야 한다.

2) Redundant : Redundant 모드에서는 적어도 하나의 UPS 모듈 UNIT은 유지 보수를 위해서 제거될 수 있으며, 동시에 남아 있는 UPS는 부하에 필요한 전원을 공급한다. UPS 장애가 발생할 경우에 장애가 발생한 UPS는 입력 및 출력 차단기를 사용하여 전원으로부터 차단할 수 있으며 잔여 UPS는 부하에 전원을 공급한다. 이때 UPS 시스템은 장애가 발생한 UPS의 제거를 위하여 Bypass Switch로 절체 할 필요가 없다.

3) 고장작동 범위 : 설계된 UPS는 구성요소가 고장이 발생하면 각 단위용량별 UNIT은 고장의 원인이 되거나 과부하 조건이 아니면 Bypass로 절체될 필요가 없다.

4) 병렬통신 : 모듈 상호간, Static Bypass Switch는 통신을 위해 병렬버스를 경유하여 서로 간에 통신을 해야 한다. 각각의 PBUS 통신라인은 2개의 경로로 나누어져야 하며, RS485 및 CAN으로 구분되어야 한다. 병렬연결 시 각각의 UPS는 위상정보, 운전상태 설정, 부하분담 및 기타 명령을 통신한다. 병렬통신에 대한 모니터링은 병렬설치에서의 어느 UPS나 통신연결 상태를 탐지해 낼 수 있어야 한다.

5) 병렬운전 제어: 특정부분 고장 발생 시 UPS는 운전 중의 병렬 UPS를 제어하기 위해 집중된 제어시스템을 지니고 있지 않아야 한다. 병렬 UPS에 대한 운전과 제어는 첫번째 UPS가 그 자신을 MASTER로 구분되어 MASTER/SLAVE 관계를 갖는다. MASTER UPS에 장애가 발생할 경우에, SLAVE UPS는 MASTER의 역할을 담당하고, 이전에 MASTER UPS의 운전과 제어를 담당한다. 어떠한 UPS가 MASTER이고, SLAVE인지를 떠나서, BYPASS 절체에 대한 명령은 모든 UPS에서 이루어질 수 있으며, 병렬 구성된 모든 UPS는 동시에 절체 되어야 한다.

6) 디스플레이 : 각각의 UPS와 Static Bypass Switch의 COLOR LCD 스크린은 차단기 상태 정보와 각 UPS의 부하량을 나타내어야 한다.

4-6. 감시 및 제어

1) 터치스크린 : LCD 터치스크린은 UPS의 각 스위치의 상태정보와 제어를 하기 위해 모든 데이터는 CAN통신을 통해 전달되어야 한다.

2) 계통도(Mimic) : 터치스크린의 기본화면은 UPS 시스템의 기본구성 상태를 보여 줄 수 있는 계통도를 표시할 수 있어야 한다. 계통(MIMIC)은 시스템의 전원계통을 표시하며 운전상태, BYPASS상태, 배터리 동작의 모든 변화를 반영하기 위해 자동으로 동작하며 이 시스템과 연결된 병렬UPS는 각각의 디스플레이에서 반영되어야 한다. 특정 UPS의 감시 및 제어는 해당 UPS에서만 사용할 수 있도록 구성되어 조작의 오류를 제거해야 한다.

3) 측정 데이터 : 데이터는 그래픽과 알파벳 숫자의 형태로 구성되어야 하며 입력과 출력 전압 및 전류 파형들이 표시 되어야 한다. 아래 표기된 데이터는 UPS 터치스크린 인터페이스에 나와 있어야 한다.

가. 측정

- Input voltage (Ph‑Ph and PH-N).

- Input current per phase.

- Bypass voltage.

- Bypass input frequency.

- UPS output voltage (Ph‑Ph and Ph‑N).

- UPS output current per phase.

- UPS output frequency.

- UPS output percent load.

- UPS output kVA.

- UPS output power factor.

- Battery voltage.

- Crest factor.

- Battery current.

- Battery backup time and remaining service life.

나. 상태 표시 및 이벤트

- Load on battery.

- Load on UPS.

- Load on bypass.

- Low battery warning.

- General alarm.

- Inoperable battery.

- Remaining back‑up time during operation on battery power.

- Bypass source outside tolerances.

- Additional indications shall provide maintenance assistance.

4) 제어

가. 기동, Bypass 절체, 그리고 모든 파라미터의 변경등과 같은 모든 제어기능들은 터치스크린 인터페이스를 통해 제어가 가능해야 한다. 기동 시 작동의 올바른 순서를 확인하기 위해 사용자 인터페이스로부터 단계별 설명을 볼 수 있어야 하며 사용자 에러를 최소화하기 위해 터치스크린은 완료된 모든 기능을 녹색으로 강조해야 하며 사용자의 간단한 조작으로 운전이 되어야 한다.

나. Bypass에 전원이 공급되지 않거나 차단기가 개방되어 있는 경우에는 Bypass로 절체명령에 대해 제어를 차단하며 또한 터치스크린 이외에, 의도하지 않은 버튼의 오동작을 막기 위한 버튼들도 구성되어 있어야 한다.

다. 이벤트 : 이벤트 내용은 UPS 기동 시부터 또는 이벤트가 삭제된 마지막부터 발생했던 모든 이력을 기록해야 하며 모든 이력에 날짜, 시간, 내용을 표기(First in First out)해야 한다. 또 1024개의 내용이 저장 가능해야 한다.

5) 인터페이스 포트 : 본 UPS 장치에는 SNMP, RS-485 및 Web/Network 인터페이스 카드를 탑재하여 원격에서 사용자가 각각의 UPS에 대한 감시가 가능하도록 해야 한다.

4-7. 배터리 차단기(BCB)

각각의 UPS 시스템은 장비 외부에 별도의 배터리 차단기반을 구성하여야 하며, 각각의 차단기는 트립 유니트와 접점을 제공해야 한다. 차단기는 NEMA I 규정에 의하여 별도의 외함 안에 놓이며 차단될 경우 UPS내에는 배터리 전압이 존재하지 않아야 한다. 만약 Emergency OFF 버튼을 누르게 되면 UPS 시스템은 배터리 차단기를 개방하여 자동으로 배터리로부터 차단되어야 한다.

5. 성능 및 특성 (TECHNICAL DATA)

5-1. 전기적 특성

본 기기의 정상상태 운전 시 기기의 전기적 특성은 다음과 같아야 한다.

1) 교류입력

가. 상수 : 3P 4W

나. 전압 : 380/220VAC

다. 전압 허용범위 : ±10%

라. 주파수 : 60Hz

마. 주파수 허용범위 : 40~70Hz

바. WALK-IN : 10초 이내

사. 역률 : 0.99이상(100%부하기준)

아. 전류파형 왜율 : THD 5%이내(100%부하기준)

2) 교류출력

가. 정격용량 : 150kVA

나. 상수 : 3P 4W + G

다. 정격전압 : 380/220VAC

라. 전압안정도 : ±1%이내

마. 주파수 : 60Hz

바. 주파수 안정도 : ±0.2% (인버터 자체발진시)

사. 출력역률 : 1.0Lag

아. 파형 왜율 : 선형1%(THD) , 비선형3%(THD)이내

자. 과부하내량 : 101%~124% (10분 이내), 125%~150%(1분 이내)

차. 과도전압 변동범위 : 100% 부하급변 시: ±5%이내

카. 과도전압 회복속도 : ±1% 50msec이내

3) 동기절체 스위치

가. 용량 : 150kVA

나. 동기절체시간 : 무순단 절체 4mSec 이내

다. 동작조건 : 인버터 고장 시, 과부하 시, 수동절체 시, 온도 과열 시, 과부하 해소 시

라. 사용전압 : 3P4W 380/220VAC

4) 직류전원

가. 부동충전전압 : 540 ~ 648 VDC

나. 최저전압 : 384 ~ 504 VDC

5) 축전지

가. 축전지 종류 : 무보수 밀폐형 연축전지

나. 축전지 TYPE 및 용량 : 세방전지 ESP(ESP200) - 12V, 200AH

다. 축전지 수량 : 40CELLS x 2조 - UPS 1대분

라. 정전보상시간 : 30분(부하역률 1.0기준)

마. 설치형식 : 철제 랙형

바. 전조, 커버 : ABS 재질

5-2. 종합특성

본 기기의 정상상태 운전 시 기기의 종합특성은 다음과 같아야 한다.

1) 냉각방식 : 강제 풍냉식

2) 사용정격 : 100% 연속사용

3) 제어방식 : 정류부 : IGBT PWM / 인버터부 : IGBT PWM

4) 종합효율 : 97% 이상(온라인 모드시, IEC 62040-3 Class 1)

5) UPS 외함 보호 등급 : IP 21

6) 소음 : 65dB(1.5m전방, 높이에서 측정 시)

7) 절연저항 : 5MΩ 이상 (DC500V 절연 저항계) (제어회로 및 반도체회로는 제외)

8) 절연내압 : 1500V의 교류전압으로 1분간 인가 시 이상이 없어야 한다.

9) 온도상승 : 본 장비의 정격 운전시 내부의 온도 상승한계(⊿T)는 다음과 같다.

가. 리액터류       : 120℃ 이하

나. 주 반도체 소자 : 85℃ 이하

다. 콘덴서 표면    : 55℃ 이하

라. 기타           : 55℃ 이하

6. 구조

6-1. 본 장치는 실내 거치형(수직자립형)으로 내부회로 점검 및 보수가 용이하고 발열통풍이 잘되도록 제작한다.

6-2. 계기, 조작스위치 및 주 조정 장치는 기기전면에 취부하여 조작 및 운용이 용이 하도록 제작한다.

6-3. 본 장치의 전력스위치 회로와 제어회로 시스템은 유지보수와 고장복구 시간을 단축시키기 위해 모듈화하여 그 기능을  수행하는 모든 어셈블리와 상호교환이 가능하도록 기능별로 그룹화한다.

6-4. 본 장치의 인쇄회로 기판은 1.6mm 이상의 에폭시기판을 사용하여 제작, 별도 준비된 다른 것으로 쉽게 교체할 수 있도록 하며 콤포넌트, 시험단자 및 터미널등은 어떤 인접 모듈이 어셈블리들을 이동시키지 않고 회로를 점검, 조정하며 유지보수 할 수 있는 위치에 설치한다.

6-5. UPS의 입, 출력 및 축전지 전원선의 인입구는 함체 하부에 설치한다.

6-6. 변환부에 사용하는 모든 휴즈는 고속용으로 사용한다.

6-7. 전력변환부 모듈에는 냉각용 환풍기를 부착하여 방열 통풍이 잘되도록 한다.

6-8. UPS의 입출력부의 부하량 측정을 위한 디지털미터기등의 외부기기 사용시 안전하고 원활한 측정 및 점검을 위한 구조로 제작되어 최대한의 안정성을 확보하여야 한다.

7. 재료

7-1. 본 품에 사용되는 전기용품 재료는 품질이 양호하고 절연도가 높은 것을 사용 한다.

7-2. UPS 및 축전지 스위치반의 외함 골조는 1.6mm 이상의 외부 판넬은 1.2mm 이상의 냉간압연강판을 사용하고 표면을 방청도료로 처리 후 미려하게 도장한다.

7-3. 주요전원의 단자는 소요용량에 충분히 견딜 수 있고 도전율이 양호한 동대를 사용한다.

7-4. 본 품의 배선은 내열성 600V용 비닐전선을 사용하고 모든 주회로 배선의 단말부는 기능에 따라 회로가 식별될 수 있도록 한다.

7-5. 주제어 소자를 제어하는 일체의 전원선은 외부 잡음에 대한 영향이 없도록 각별히 배선한다.

8. 표시 및 포장

8-1. 표시

본 장치 부품에는 식별이 용이하도록 부품명 또는 부호로 표시하고 반전면에는    제작회사 명칭, 제작 년 월 일, 일련번호 및 제원이 기입된 명판을 부착한다.

8-1. 포장

본 장치는 운반시의 충격이나 진동에 의하여 손상되지 않도록 견고히 포장하고 손상이 우려되는 기기는 별도로 포장한다.

9. 시험 및 검사

본 장치는 제작 완료 후 자체검사를 필한 후 시험 성적서를 제출하며 시험 항목은 다음과 같다.

9-1. 육안검사

9-2. 정, 복전 시험

9-3. 출력 전압 안정도 시험

9-4. 입, 출력 파형 왜율 시험

9-5. 출력 전압 과도변동 및 회복속도 시험

9-6. 절체 시험

10. 납품 및 설치

10-1. 납품

1) 물품은 검사결과 합격 판정 후 납품하여야 하며, 운반 및 보관이 용이하게 포장하여 별도 지정한 장소에 납품해야 한다.

2) 납품 시 다음 물품을 포함하여 납품하여야 한다.

10-2. 납품 시 제출서류

1) 제조사 시험성적서              : 1부

2) 사용 설명서                    : 3부

3) 상세도면 (CAD 도면 포함)       : 3부

10-3. 설치 및 시운전

1) UPS교체 시 장비 반입은 지하주차장 층고(2.2M)를 고려하여 지게차로 지하5층 전기실 장비 반입구로 반입하며 그 외 세부사항 및 작업 시간 등은 감독자의 지시에 따른다.

2) MBS(유지보수용 수동 스위치부)반은 자립형, 축전지 차단기반은 벽부형으로 제작한다.

3) 저압반 LV4의 UPS MAIN 차단기 및 부하 차단기는 규격에 맞는 LS산전 차단기로 교체한다.

4) UPS 내부결선은 규정에 맞는 적정용량 이상의 케이블을 사용한다.

5) UPS - MBS Panel - BCB - Battery간 케이블 포설은 트렌치의 기존 케이블을 철거한 후 시설한다.

6) 당사가 요구하는 통신시스템을 구성해야 하며, 관련 케이블포설 등 통신구성에 필요한 모든 것은 계약자가 시행한다.

10-4. 교육훈련 : 계약자는 납품 전 당사 운용자에 대한 교육을 다음과 같이 시행해야 한다.

1) 교육 내용 : UPS 이론 및 운용 등 전반에 관한 사항

2) 교육 일정 : 이론교육(KBS미디어센터)

3) 교육 횟수 : 현장실습 1회 (감독자 요구 시 추가 시행)

10-5. 기존 UPS 철거 분해 및 적치

1) 기존UPS 철거 : 기존 UPS는 철거 후 감독자가 요구하는 장소로 반출 할 것

2) 기타 불용장비는 지정장소에 운반 반출할 수 있도록 할 것

11. 하자 보증

11-1. 납품장비의 하자 보증기간은 납품일로부터 2년으로 한다.

11-2. 계약 전 계약자와 별도로 다음사항이 포함된 제작사의 A/S 세부계획서를 공문으로 제출(계약 시 첨부)

1) 고장 시 A/S 조건 : 타 회사 납품장비의 유지보수계약에 준하는 조건

2) 세부사항 작성 시 사전 감독관과 협의(출동시간, 소요경비 등)

12. 품질 보증

12-1. 본 장치는 품질보증을 위하여 해당 용량 이상의 무정전 전원장치에 대한 ISO9001 및 ISO14001을 획득한 업체의 제품이어야 한다.

12-2. 중국산 또는 중국OEM생산 제품은 제외하며, 낙찰된 업체는 원산지 증명서를 제출하여야 한다.

12-3. 공급업체는 UPS 납품 및 유지보수를 모두 실시할 수 있는 업체이어야 한다.

12-4. 공급업체는 제조사와 영업 및 서비스 총판 대리점 계약이 되어있는 업체이어야 한다.

12-5. 공급업체는 전기공사업 면허를 보유한 업체이어야 한다.

12-6. 낙찰된 업체는 7일 이내 제조사 물품공급 확약서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

12-7. 공급업체는 원활한 유지보수 수행을 위하여 UPS 전문 유지보수 인력을 15명    이상 보유한  업체이어야 한다.

13. 특기 사항

12-1. 기설 UPS 및 축전지 설치장소에 신설 UPS를 설치해야 하므로 사전에 면밀히 검토 후, 정전상태를 최소화할 수 있도록 강구 후 시설하며, 지장이 예상되는 모든 작업은 심야에 시행한다.

12-2. 작업내용

1) 기존 UPS 철거

- UPS                            : 120KVA * 1대

- SBP PANEL                     : 1면

- BATTERY PANEL               : 1면

- MCCB 차단기                   : LV4 큐비클 내부 차단기 * 9개

2) UPS 신설

- UPS                            : 150KVA * 1대

- BCB PANEL                     : 1면

- 축전지                          : 12V 200AH 80CELL

- BATTERY 가대                  : 제작설치

- MCCB 차단기 교체               : LV4 큐비클 내부 차단기 * 9개

(LS산전 제품 사용)

- 원격 감시 장치(Galaxy VS 150kVA, SNMP)

- MBP ↔ UPS ↔ BCB ↔ Battery 내부구간 케이블 신설

- MBP ↔ 입, 출력 / BYpass ACB(LV-4) 케이블 신설

- 5층 전산실 UPS 20KVA 분전반 신설 제작 MAIN 3상4선식 100A, 부하측 20A 14(분전반 구성 차단기는 LS산전 제품 사용)

- LV4 SPARE MCCB 100A 2차측에서 5층 전산실 UPS 20KVA 분전반 1차측 케이블 포설

- 케이블 트레이 외 노출 부위는 가요전선관을 사용하여 행거에 견고히 고정

- UPS, MBP의 베이스를 제작 시 기존 바닥 바닥에 견고히 고정 설치한다.

- UPS 및 축전지 설치장소는 변경될 수 있으며, 현장여건에 맞게 승인 후 제작한다.

- 기타 케이블 공사는 내역서 및 도면 참조

3) UPS의 철거 및 신설 시 마다 UPS A/S기사 반드시 입회할 것

- 방송 필수 전원공급인 UPS로 순차적인 철거/설치 가능함.  끝.

[제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2021 - 32호		입 찰 일 자	2021. 11. .
	입 찰 건 명	KBS미디어 UPS(무정전정원공급장치) 구입 및 교체설치
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2021. 11. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2018년	2019년	2020년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기 순이익
7. 매출 원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익율 * 당기순이익/자기자본
10. 부채율 * (유동부채+고정부채) /자기자본

[제4호 서식]

주요 용역 실적

용 역 명 (용역 개요)	용역기간	계약금액	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만을 기재

[제5호 서식]

용역이행 실적증명서

신청인	사업자명				대표자
	영업 소재지				전화번호
	사업자 번호				팩스번호
	증명서용도				제출처		KBS미디어
	용역범위 및 기준
용역 이행 실적 내용	용역명				구 분
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간	규모		이행실적			비 고
						비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주소 : (FAX번호: )
	발급부서 :				담당자 :

주) ① 입찰공고에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등)등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재

② 금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

[제6호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 “KBS미디어 UPS(무정전전원공급장치) 구입 및 교체설치” 입찰과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2021년    월     일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[제6호 서식]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

KBS미디어(주)의 “KBS미디어 UPS(무정전전원공급장치) 구입 및 교체설치” 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2021년     월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[제7호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2021-32호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어 UPS(무정전전원공급장치) 구입 및 교체설치			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청서의 지급확약 금액) : 원정

※ 귀사 계약규정, 검수규정, 현장설명사항 및 시방서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

※ 보증금은 투찰 금액의 5%를 한글로 기입 후 제출

2021년     월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 상세 산출 내역서와 함께 밀봉하여 제출