KBS미디어센터 기계실 펌프 교체

과업지시서

2021. 12.

본 과업지시서는 KBS미디어주식회사가 실시하고자 하는 “KBS미디어센터 기계실 펌프 교체”에 대한 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

1. 사업개요

가. 사 업 명 : KBS미디어센터 기계실 펌프 교체

나. 교체 장소 : KBS미디어센터 지하5층 기계실

다. 교체 품목 및 수량

구 분	펌프형식	유량 (LPM)	양정 (M)	전원 (PH/V/HZ)	동력 (KW)	관경 (A)	수량 (SET)	비고
급수펌프(고층부)	부스터	330*3	155	3/380/60	15*3	125/125	1
급수펌프(저층부)	부스터	290*3	80	3/380/60	7.5*3	125/125	1
난방펌프(저층부)	인라인	450	25	3/380/60	7.5	50/50	3	체크밸브 1대 포함
소방펌프(고층부)	다단터빈	1525	170	3/380/60	110	125/100	1	모터제외

※ 기존 설치 중인 펌프와 동일 제조사인 윌로펌프로 납품 설치하여야 함.

2. 주요계약조건

가. 계약체결일로부터 45일 이내 납품 및 설치를 완료하여야 하며, 납품되는 모든 제품은 신규 제작된 사용되지 않은 최신형 제품이나 최신버전이여야 한다.

나. 계약보증금 : 계약금액의 10% (보험기간을 계약기간으로 하는 계약이행보증보험증권 제출)

다. 지체상금 : 지체일수 1일당 총 계약금액의 1000분의 1.5

라. 대금지급 : 검수 완료 후 청구, 특이사항이 없을 경우 이듬달 말일 이내 지급

마. 제품의 무상 A/S 기간은 납품일로부터 2년으로 하고, “계약상대자”는 이에 대한 하자보증보험증권(계약금액의 5%)을 제출하여야 한다.

바. “계약상대자”는 제품 납품 후 한 달 이내 공급된 장비의 불량 등의 하자가 발생할 경우 최단 시간 이내에 신제품으로 무상 교체하여야 한다.

아. “계약상대자”는 무상유지보수기간 중 공급된 장비의 불량 등의 하자에 대한 보수를 요청 받았을 경우 최단 시간 이내에 해당 부품을 무상으로 수리 또는 교체하여야 한다.

자. “계약상대자”는 “발주처”의 지시를 받아 납품되는 제품을 해당 사전 “발주처”와 합의된 장소에 납품, 설치를 해야 하며, 공급 및 설치에 필요한 제반비용(운송, 장비설치)은 “계약상대자”에서 무상 지원하여야 한다.

차. “계약상대자”는 납품과 동시에 설치를 완료하여야 하며, 이상 없음을 “발주처”에게 확인시켜야 한다.

3. 교체 작업

가. 작업 목적

노후화 펌프류를 교체하여, 안정적 급수 및 난방 공급 등 KBS미디어센터     건물관리 만전을 기하고자 시행하는 공사이다.

나. 안전 관리

“계약상대자”는 작업 중 안전에 관계되는 모든 시설 기구 등을 완벽하게 설치하며 모든 작업자에게 사전에 안전교육을 철저히 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 하며 작업 중 발생되는 안전사고 및 기존시설의 훼손으로 일어나는 모든 민, 형사상의 책임을 진다.

다. 작업 관리

1) “계약상대자”는 작업 시작 전에 현장대리인 선임 및 전 공정에 대한 구체적

인 계획서를 작성하여 “발주처”의 감독자에게 제출하고 승인을 득해야 한다.

2) “계약상대자”는 본 과업지시서에 특별히 지정한 것 이외에는 KS 제품 또는 최상품으로 시공한다.

라. 폐기물 처리 및 청소

모든 폐기물처리는 폐기물 관계법 등의 제반관련 법규에 의하여 “계약상대자”가적법하게 처리하여야 하며 일부 기기는 감독원의 지정하는 곳으로 이동 한다.

마. 기타 사항

1) 본 작업은 18시 이후 야간작업을 기본으로 하며 “발주처”와 협의하여 작업시간을 변경 할 수 있다.

2) “계약상대자”는 본 작업에 있어 이행이 불가능한 경우가 발생한 경우 그 사유를 “발주처”의 감독자에게 보고하고 대안을 제시한 후 작업을 진행하여야 한다.

3) “계약상대자”는 작업 전, 작업 중, 작업 후로 구분하여 사진 촬영하여 대금    청구 시 용역 완료보고서를 “발주처”에 제출하여야 한다.

4) 공사 전 감독자에게 시공계획서 제출 자재 검수 등 의 승인을 득해야 한다.

4. 세부사항

가. 과업의 범위

1) 저, 고층부 급수펌프 6대 (3대씩 2SET/ 인버터 제어반 포함) 및 저층부 난방펌프 3대, 소방펌프 1대 체크밸브 1대를 교체하는 공사 이다.

- 공사 시 현장 확인 필수

2) 하자보증기간은 준공검사일 부터 2년으로 한다.

나. 제어반 구성

1) 인버터 및 바이패스(직입기동) 선택이 가능해야 한다.

2) 인버터 스피드 조절이 가능하여 회전수 또는 주파수의 모니터링을 할 수 있어야 한다.

3) 펌프 기동 및 정지를 할 수 있어야 한다.

4) 기동/정지/트립 상태표시를 해야 한다.

5) 인버터 펌프는 24시간을 기준으로 순차교번이 자동으로 되어야 한다.

6) 현재의 자동제어(지멘스) 프로그램과 작동 연결되어야 한다.

구 분	급수 펌프(저층부용)	급수 펌프(고층부용)	비고
형 식	입형 펌프(부스터)	입형 펌프(부스터)	인버터
유 량	290lpm*3대	330lpm*3대
모 터	7.5KW(380V)	15KW(380V)
양정(관경)	80m(125/125)	155m(125/125)
수 량	3대	3대	교체
사진
명판

다. 급수 펌프 사양

라. 난방 펌프 사양

구 분	난방 펌프(저층부)		비고
형 식	입형펌프(인라인)	밸브(파이브원체크)
유 량	450lpm*3대
모 터	7.5KW(380V)
양정(관경)	25m(50/50)	100mm(10k)
수 량	3대	1대	교체
사진
명판

마. 소방 펌프 사양

구 분	소방 펌프(고층부)		비고
형 식	소방펌프(다단터빈펌프)		모터제외
유 량	1525lpm*1대
양정(관경)	170m(125/100)
수 량	1대
사진
명판

바. 기타사항

1) 인버터는 에너지관리공단에서 인증한 “60㎐ 고효율 인증제품”이어야 한다.

2) 판넬 제작은 현장여건에 따라 담당자와 협의하여 조정할 수 있다.

3) 담당자와 협의 없이 임의 제작하는 경우 이를 인정하지 아니한다.

4) 기타 현장의 운전원이 필요하다고 하는 부분 담당자와 협의 후 추가

사. 안전사항

1) 용접 작업 시 발생하는 고온의 불티는 인접한 위험 물질에 직접적인 점화원을 제공하므로 화재, 폭발의 대형 사고로 발전될 가능성이 높으므로 불받이포, 소화기 등을 비치하고 작업을 실시한다.

2) 용접 장소 반경 5M 이내에는 인화성 물질을 제거 후 작업을 실시하고 환경의 특성상 제거가 곤란 할 경우 불연성 칸막이 등으로 방호를 한 후 작업을 진행한다.

3) 화재를 발생시킬 수 있는 장소에서 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우에는 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 용접·용단 작업 장소에 배치하여야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시·반복적으로 용접·용단 작업을 할 때 경보용 설비·기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우에는 화재감시자를 지정 배치하지 않을 수 있다

4) 예상되는 화재의 종류에 적합한 소화기를 작업장에 비치해야 하며 주위에 소화전이 설치되어 있으면, 즉시 사용할 수 있도록 준비해야 한다.

[별지 제1호 서식]

긴 급 입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2020 - 37호		입 찰 일 자	2021. 12. .
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 기계실 펌프 교체
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기제된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2021. 12. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2018년	2019년	2020년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기 순이익
7. 매출 원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익율 * 당기순이익/자기자본
10. 부채율 * (유동부채+고정부채) /자기자본

[별지 제4호 서식]

주요 용역 실적

용 역 명 (용역 개요)	용역기간	계약금액	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 용역사의 지분만을 기재

[별지 제5호 서식]

용역이행 실적증명서

신청인	사업자명				대표자
	영업 소재지				전화번호
	사업자 번호				팩스번호
	증명서용도				제출처		KBS미디어
	용역범위 및 기준
용역 이행 실적 내용	용역명				구 분
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간	규모		이행실적			비 고
						비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주소 : (FAX번호: )
	발급부서 :				담당자 :

주) ① 입찰공고에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등)등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재

② 금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

[별지 제6호 서식]

동   의   서

본 사는 귀사의 『KBS미디어센터 기계실 펌프 교체』 사업자 선정과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2020년   12월     일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제7호 서식]

서  약  서

사업자명 :

주    소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어센터 기계실 펌프 교체』 사업자 선정 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 입찰을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2020년   12월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제8호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2020-37		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어센터 기계실 펌프 교체			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 입찰보증금은 투찰금액의 5%를 산출하여 기입

※ 귀사 계약규정, 검수규정, 현장설명사항 및 과업지시서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2021년   12월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 가격산출 내역서와 함께 밀봉하여 제출