KBS미디어센터 소방시스템(R형수신기 등) 구입 및 교체 시방서

2023.  7.  11.

■ 일반 시방

1. 공통사항

본 공사는 KBS미디어센터의 화재 시 신속한 대응을 위한 감시제어시스템 관리 및 운영의 안전성과 자동화를 원활히 수행하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

2.1 모든 설치공사는 본 시방서에 준하여 설치하며 서로 상이한 부분이 있을 때에는 설치 시방서를 우선한다.

2.2 시방서 및 내역서 중에 표기가 되어있는 사항은 설치에 포함하여야 한다.

2.3 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축 및 기계, 전기설비에 관한 사항은 해당 표준 시방서에 준한다.

2.4 본 시방서, 도면이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행할 수 없는 경우 또는 설계도서에 명기되지 아니한 사항, 설계도서의 해석에 이의가 있는 경우에는 반드시 감독원에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후에 설치하여야 한다.

2.5 본 공사는 기존 장비(수신기, CRT CONTROL SYSTEM, 중계기, P형부표시기, 소화 약제 전용 수신기, I/F판넬 간선 변경) 철거 및 신규 장비 설치에 관해 규정한다.

2.6 신규 장비는 교체공사에 제외된 기존 장비와 오동작 또는 오류가 발생하지 않도록 설치하여야 한다.

3. 적용 법규

본 공사는 대한민국의 제 법령 및 규정 중 아래에 열거한 관계법규에 어긋남이 없이 시공하여야 한다.

3.1 소방기본법, 동 시행령, 시행규칙

3.2 소방시설공사업법, 동 시행령, 시행규칙

3.3 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 동 시행령, 시행규칙

3.4 화재 안전기준

3.5 전기설비기술기준에 관한 규칙

3.6 한국공업규격

3.7 전기용품 안전관리법, 동 시행령, 시행규칙

3.8 전기통신 기본법, 동 시행령, 시행규칙

3.9 기타관계법령

4. 용어의 정의

본 시방서에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

4.1 감독원은 설치의 수행을 지휘, 감독하며 설치에 사용될 재료 또는 공작물을 검사 및 시험 하기 위하여 임명한 자를 말한다.

4.2 설치자는 계약에 의하여 본 설치의 전부 또는 일부를 맡아 수행하는 자를 말한다.

5. 안전관리 및 재해방지

5.1 설치자는 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

5.2 설치자는 재해 및 안전사고가 발생하지 않도록 사전교육 및 제반 사항을 점검하여야 하며 안전사고 발생 및 계약 위반 시 민·형사상 모든 책임을 진다.

5.3 설치자는 완벽한 안전시설을 갖추어야 하며 만약 감독원으로부터 미비하다고 판정받았을 시에는 즉시 미비한 개소를 상호 협의하여 수정하여야 한다.

6. 설치의 시행

6.1 모든 설치는 제반 설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 정확하게 설치하고 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항 일지라도 설치상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 상호 협의하여 성실히 설치하며 설치자가 부담한다.

6.2 설치자는 감독원이 설치의 부실 또는 부정하다고 인정될 때에는 감독원의 지시에 따라 즉시 재설치 또는 보수하여야 한다.

6.3 본 설치를 위한 현장 사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법 등의 제반 사항은 감독원의 지시에 따른다.

6.4 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 적정량의 소화기를 비치한다.

6.5 설치 후 육안 검사할 수 없거나 기타 감독원이 지시하는 개소에는 천연색 사진을 촬영, 기록 보존하여야 하며 준공 시 감독원에게 제출하여야 한다.

7. 사용 자재 및 기기

7.1 형식승인 대상 소방용 기계 및 기구 등은 형식승인(소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제40조, 제43조)을 득한 제품을 사용하고 기타 자재 및 기기는 지정품, K.S 규격품의 순으로 사용하는 것을 원칙으로 하고 K.S 규격품이 없는 품목에 대해서는 해당 관공서의 공인 규격품 또는 K.S 규격에 동 등 또는 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

7.2 설치자는 계약 후 승인을 요구하는 기자재의 승인 계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 기자재 승인 계획서에는 기자재 승인 요청서 제출 시기 및 승인 방법(견본 또는 카탈로그)을 명시하여야 한다.

7.3 설치자는 본 공사에 사용하는 주요 기기는 1년 이내에 제작한 장비를 사용한다.

8. 현장대리인

8.1 설치자는 설치 착수 전에 소방시설설치에 상당한 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 (소방설비기사 : 전기분야) 지명하여 경력을 표시한 문서 이력서, 자격증사본, 현장대리인계 및 기타 서류 등을 계약 후 즉시 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

8.2 현장대리인 및 기술직은 설치 진행 및 기타 일체의 작업 사항에 대하여 설치자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

8.3 감독원은 설치수행 중 도급자의 현장대리인 및 기술직에 대하여 당 현장에 부적합하다고 인정될 경우 즉시 교체를 요구할 수 있다.

8.4 현장대리인은 본 공사에 관하여 취득한 일체의 권한, 의무 및 책임을 제3자에 양도하거나 인계할 수 없다.

9. 공정관리 및 작업보고

9.1 현장대리인은 본 공사 시행에 따른 제반 착공신고와 공사 전 자재검사, 준공 검사 등 감독원의 입회하에 검사한다.

9.2 현장대리인은 설치의 세부공정 계획서를 작성하여 착수 후 즉시 감독원에게 제출, 승인을 받아야 하며, 공정계획에 맞추어 설치토록 한다.

9.3 현장대리인은 작업의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종 검사, 기타 필요한 사항을 기재한 작업 일일 보고서를 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 서류를 요구할 시에는 지체없이 제출하여야 한다.

10. 품질관리

10.1 설치자는 계약 후 즉시 시공 품질관리 책임자의 명단을 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

10.2 설치자는 철저한 품질관리업무를 수행하여야 한다.

10.3 설치자는 본 공사와 같은 종류의 작업에 풍부한 경험이 있는 숙련된 작업자를 선별하여 현장에 투입, 설치를 수행하여야 하며 모든 자재 및 기기는 제작자의 설치 시방서에 의하여 전기적, 기계적으로 완전하게 설치하여야 한다.

10.4 설치자는 공사 준공 후 하자 보증기간 내에 사용한 기자재 및 공법상의 시공 불량이 발견될 때에는 설치자의 부담으로 완전하게 개수한다.

11. 설치 현장관리

11.1 설치현장의 관리는 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

11.2 설치자는 작업자 및 기타 인의 출입을 감독하고 작업자의 풍기단속 위행 관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해 및 위험물 취급 등에 대한 책임을 지며 특히 안전사고 예방에 유의하여야 한다.

11.3 설치현장은 항상 청결한 상태를 유지하고 모든 기자재 및 설치용 가설 자재 등에 대한 정리정돈 및 보관을 철저히 하여야 한다.

11.4 시험 및 검사에 합격한 기기 및 재료는 감독원이 지시하는 장소에 정리하여 보관하고 불합격품은 지체없이 작업장 밖으로 반출하여야 한다.

11.5 지급 자재를 인도할 때에는 감독원의 입회하에 검수하여 시공자의 책임으로 보관하고 도난 및 훼손될 때는 설치자가 즉시 변상하여야 한다.

11.6 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기 및 재료는 적절한 방법으로 보호하여야 한다.

11.7 설치자는 기존 시설물에 손상을 주었을 시 즉시 원상복구 또는 동일 품으로 변상하여야 한다.

11.8 설치가 끝났을 때는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 하여야 한다.

12. 제작도면 및 시공도

12.1 설치자는 제작도면 또는 설치도면을 작성하여 타 공정에 차질이 없도록 감독원의 승인을 받아야 한다.

12.2 도면의 규격 및 표기 방법은 감독원의 지시에 따른다.

12.3 주요 장비류는 제작도면, 제작공정표 및 기술 시방서 등을 제작 전에 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

13. 설계 변경

13.1 설계 변경은 원칙적으로 계약조건에 따라 시행하되 반드시 감독원의 승인을 받은 후 실시한다.

13.2 설치 도중 현장사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법 및 배관, 배선 등의 위치 등을 변경하고자 할 때는 그 사유를 감독원에게 제출하고 감독원의 승인을 받아 시공한다.

14. 시험 및 검사

14.1 시험 및 검사는 본 시방서 및 기타 관련 법규 등을 표준으로 하며 이들 규격의 규정이 없는 것에 대해서는 이 사양서의 해당 각항 및 감독원의 지시에 따른다.

14.2 공정 중 특기 사항에 명시되었거나 각 설치의 공정에 따라 감독원이 지시하는 단계에서 반드시 기기, 재료 설치에 대한 시험 및 검사를 한다. 다만, 제조회사들의 시험성적서 및 검사증 등에 의하여 인정된 것 또는 감독원이 승인하는 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

14.3 설치 후 검사가 불가능 또는 곤란한 설치 항목에 대해서는 원칙적으로 감독원의 입회검사를 요구하고 또한 필요에 따라 작업 기록사진을 촬영하여 제출한다.

15. 시운전

15.1 설치자는 모든 설치의 완료 시점에서 소방시설성능시험검사 처리규정에 의거 성능시험 계획을 수립하여 시운전 이전에 감독원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

15.2 설치용 및 시험용 전력 등 기타 임시 가설작업에 필요한 설비의 절차는 작업의 진행에 차질이 없도록 설치자가 시행하여야 한다.

15.3 설치자는 모든 설치의 완료 후에 소방시설에 대한 성능시험을 실시하고 설치 완료 확인서를 작성 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

16. 준공

16.1 설치자는 성능시험 결과 이상이 없을 시, 아래와 같은 서류 등을 감독원에게 2부씩 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1). 준공도서(설계 변경 사항 명기) 및 설치 완료확인서

2). 검사 및 감독원의 지적 사항에 대한 처리결과 - 원본

3). 시험성적 또는 기록 – 원본

4). 착수에서 준공 시까지의 공종 별 천연색 사진 1부

5). 이외에 감독원이 요청하는 도서류

16.2 시공 사진첩 및 기타 준공에 필요한 서류 일체 외에 작업현장 내에서 발생하는 각종 잔 제품 및 감독원이 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

17. 인계인수

17.1 준공 검사 후에는 각종 관계도서, 시험성적서 및 검사증을 당사 해당 관리부서에 인계하여야 한다.

17.2 주요기기 또는 필요한 개소에는 안전수칙 및 각종 표지를 부착하여 관리 요원으로 하여금 안전 및 관리에 만전을 기하도록 하여야 한다.

17.3 관리 요원에 대한 사전교육을 실시하여 사후 운전 및 보수 유지관리를 충분히 운영할 수 있도록 실시하여야 하며 그 비용은 설치자가 부담하여야 한다.

18. 하자보증

하자 보증기간은 준공일로부터 2년으로 한다.

19. 입찰참가자격

현재 운영 중인 자동화재탐지설비((주)존슨콘트롤즈 인터내셔널코리아)와 공사에 포함되지 않은 설비 간에 호환을 위하여 입찰참가자격은 다음과 같이 제한한다

19.1 사업장(본점 또는 지점)이 서울, 경기, 인천지역 중 소재한 ㈜존슨콘트롤즈 인터내셔널코리아의 정식 대리업체

19.2 기술지원확약서 제출 가능 업체

19.3 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 부도, 화의, 회생, 법정관리 발생 이력이 없는 업체

19.4 과거 낙찰 후, 계약 포기 또는 계약업무수행 부실로 당사로 입찰참가 자격 제한을 받지 않은 업체

■ 특기 시방

1. 일반사항

1.1 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재 안전기준(NFSC 203)에 따라 설치한다.

1.2 종합방재시스템은 중앙감시실에 설치한다.

1.3 네트워크가 가능한 수신기를 설치하고 상호 감시 및 제어가 가능해야 한다.

1.4 종합방재시스템은 자동화재탐지설비, 소화설비, 제연설비 및 기타 방재 관련 설비의 감시 및 제어기능을 보유하여야 한다.

1.5 수신기는 KFI 인증제품 아날로그감지기가 연결되어 사용할 수 있어야 한다.

1.6 단자에 접속하는 주요 설비 전선은 회로 또는 부하를 표기한다.

1.7 현재 운영 중인 자동화재탐지설비(㈜존슨콘트롤즈 인터내셔널코리아)와 공사에 포함되지 않은 설비 간에 호환을 위하여 동사의 자동화재탐지설비를 사용한다.

1.8 본 공사에 포함되지 않은 기존 설비와 신규 자동화재탐지설비 수신반과 완벽하게 호환되어야 한다.

2. 자재 사양

2.1 R형수신기(PRO N-MUX U/자립)

수신기는 한국소방산업기술원 검정품 적용하며, 현장에 설치된 소방용 기기장치 등을 효율적으로 중계기를 통하여 감시 및 제어하고 설치된 수신간 상호간 네트워크 가능하도록 신호전송선로를 연결한다.

1). 사양

가. 모델명 : NU4000S

나. 입력전원 : AC 110/220V 50~60Hz

다. 예비전원 : DC 24V 12Ah 연 축전지

라. 사용전압 : DC 24V/10A, DC 5V/4A

마. 사용온도 : -10℃~50℃

바. 상대습도 : 95% Rh

사. 표시창 : 15 Inch 65,000 color TFT-LCD

- 화재정보 표시화면 : 최초 동작(화재, 설비, 고장) 시 표시창 별도 구현

- 중계기 및 회로작동상태 표시화면 : 화재감지기 동작 시 입출력 설비에 대한 동작 상태를 아이콘으로 표시

- 중계반 상태표시 : 수신반과 연결된 설비의 통신상태를 표시

아. 외형 크기 : 600W X 2000H X 650D

- LCD 및 조작부 판넬 제작사양은 특주 제작으로 현장 담당자와 협의하여 제작한다.

자. 연결 가능 수신기 수량 : 수신기(입력 8128회로/출력 8128 회로용) X 32대

차. 통신카드 508회로 FCP LOOP MAIN BOARD * 2장

2). 주요기능

가. 비화재보 차단을 위한 30~60초 축적기능이 있어야 한다.

나. 비전문가도 시스템의 상태 파악이 용이하도록 모든 정보가 그래픽으로 표현되어야 한다.

다. Point 별 회로 차단기능을 보유하여야 한다.

라. 현장에서 UBS를 사용하여 프로그램 다운로드 받아 수정 가능하여야 한다.

마. 고장 수리 중인 회로만을 TFT-LCD의 터치스크린을 통해 차단할 수 있어야 한다.

바. 중계기 회로시험은 TFT-LCD의 터치스크린을 통해 쉽게 할 수 있어야 한다.

사. 자기진단기능을 보유하여야 한다.

아. 8,000개의 과거의 작동기록을 보유하여야 한다.

자. Watch-dog 기능을 보유하여야 한다.

차. 신호전송선로의 단락 검출기능을 보유하여야 한다.

카. 연기 및 열식 아날로그감지기 접속이 가능하여야 한다.

타. 아날로그감지기의 온도 및 농도 설정 기능이 있어야 한다.

파. 아날로그감지기의 착탈 감시기능이 있어야 한다.

하. 아날로그감지기에 대한 온도, 농도변화율 그래프표시 하여야 한다.

3). 제작사양

가. 전면 표시 판넬은 액정표시부, 사용자 조작부, 설비확장 조작부, 연동정지 조작부로 구성하여 제작하며 현장여건에 적합하도록 제작하여야 한다.

나. 액정표시부는 Color TFT-LCD에 시스템의 상태와 경보에 대해 표시를 할 수 있도록 하며 야간에도 작동상황을 알 수 있도록 Back light 기능을 보유하여 Key를 눌렸거나 경보, Fault 발생 시에 자동으로 점등되도록 하여야 한다.

다. 액정표시부의 모든 입력은 Touch Panel을 통하여 이루어져야 한다.

- Password를 사용하여 관계자 외의 조작을 방지할 수 있어야 한다.

- 화재 1보, 화재 2보, 최근 경보 내용을 한 화면에 동시에 표시하여 신속한 화재정보를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

- 화재 1보와 2보 화면에는 구역수, 회로 명이 표시되어야 한다.

- 최근 경보표시화면에는 구역명, 회로명, 작동기기의 종류 및 상태 등이 표시되어야 한다.

- 화재 상황내역, Fault 내역, 메인메뉴 등을 표시할 수 있어야 한다.

- 팔레트 스크롤 기법을 사용하여 화재, Fault, 정상상태일 경우 각각 해당하는 색상으로 Bar가 변하면서 사건 인식을 쉽게 할 수 있어야 하며, 여러 가지 사건이 동시에 발생하였을 때는 화재를 최우선으로 표시하여야 한다.

- 년, 월, 일, 시, 분, 초를 표시하는 Clock 기능을 보유하여야 한다.

- 전압을 표시하여 육안으로 확인이 가능하도록 하여야 한다.

- 화재, Fault, 회로차단 수량을 표시할 수 있어야 한다.

- Scroll-UP/DOWN 기능을 보유하여야 한다.

라. 사용자 조작부는 관계자만이 시스템을 설정할 수 있도록 하여야 하며 다음과 같이 표시 및 제어할 수 있어야 한다.

- 발신기 작동 시 LED가 점등되어야 한다.

- 특정 회로의 임의 차단 시 LED가 점등되어야 한다.

- Fault 발생 시 LED가 점등되어야 한다.

- 주 음향 정지 스위치 작동 시 LED가 점멸되어야 한다.

- 지구 경종 정지 스위치 작동 시 LED가 점멸되어야 한다.

- 소화전으로부터 전화가 연결되었을 경우 전화 LED가 점등되어야 한다.

- 사용자 조작부에 정상적으로 전원이 공급될 경우 녹색 LED가 점등되어야 한다.

- 축적기능을 보유하여야 하며 축적시간을 30초~60초에서 선택할 수 있어야 한다.

- CPU에 이상이 발생하여 통신이 이루어지지 않으면 CPU 고장 확인이 가능하여야 한다.

- 임의 회로 차단기능을 보유하여야 한다.

- 8,000개의 과거 기록을 보유하여야 한다.

- 주 음향 정지 스위치, 지구 경종 정지 스위치, 화재복구 스위치, 시스템복구 스위치 설치해야 한다.

- 아날로그감지기의 단계별 경보 레벨설정, 임의화재작동시험, 축적시간 설정 등의 기능을 보유하여야 한다.

마. 확장설비 조작부는 프리액션 밸브, 사이렌, 댐파, 방화 셔터 등 연동설비의 작동을 정지시키기 위한 20여 개의 스위치를 부착한 조작부로써 현장여건에 따라 필요한 수량을 사용할 수 있도록 제작한다.

- 스위치는 Membrane형(PUSH BUTTON형)으로 제작하여야 하고 스위치마다 황색 LED를 부착하여 스위치를 1회 누르면 ON 상태가 되어 황색 LED가 점멸하도록 하고 ON 상태에서 1회 누르면 황색 LED가 소등되어 설비출력이 가능하도록 하여야 한다.

바. 설비 조작부는 옥내소화전용 펌프, 스프링클러용 펌프, 발전기 등의 제어를 위한 조작부로써 다음과 같은 표시 및 제어를 하여야 한다.

- 소화 펌프의 작동확인용 LED

- 소화 압력스위치 작동확인용 LED

- 비상전원 작동확인용 LED

- 상용전원입력 확인 LED

- 부저 정지 스위치

- 비상 발전기 연동정지 스위치

- 소화 펌프 수동, 정지, 자동 선택 스위치

사. 수신기는 1.6t 철판으로 제작하여야 한다.

아. 차후 증설될 회로도 수용할 수 있도록 여유를 두고 제작하여야 한다.

2.2 CRT CONTROL SYSTEM(PRO N-MUX U Workstation)

Computer, Monitor 등으로 구성되며 건물의 평면도나 단면도에 각종 소방설비의 작동된 위치가 Symbol로 표시된다.

1). CRT CONTROL SYSTEM

가. 기존 램프 타입의 모자이크 그래픽 판넬은 재사용하며 기존과 같은 작동 방법으로 구성을 유지한다.

나. 평면도 프로그램 수동 시 MUX 그래픽 프로그램을 JCMS 프로그램으로 업그레이드한다.

다. 경계구역 증가에 대비하여 향후 증설이 가능하도록 예비회로를 포함한다.

2). Computer 사양

가. CPU : Intel Core i7 12세대 이상

나. RAM : 삼성전자 DDR5 16G 이상

다. SSD M.2 : 1TB 이상

라. 운영체계 : Windows 10 PRO 이상

3). Monitor 사양

가. 입력전원 : AC 220V, 50~60Hz

나. 종류 : LED

다. 해상도 : 3840 x 2160(4K UHD급)급

라. 화면크기 : 27 Inch

2.3 중계기

중계기는 한국소방산업기술원 검정 제품을 적용하며, Local의 소방용 기구류의 내부 혹은 별도의 수용함에 설치하여 Local 기기장치 등을 효율적으로 감시, 제어하기 위하여 1 Pair의 전송선로를 중앙감시실에 설치된 수신기와 연결한다.

1). 사양

가. 입력전원 : AC 220V 60Hz

나. 예비전원 : DC 24V

다. 출격전압 : 정격 DC 27V/15A

라. 동작 주위온도 : -10℃~50℃

마. 상대습도 : 95% Rh

바. 감시전류 : 2/2 = 8.3mA , 4/4 = 13.2mA

사. 작동전류 : 2/2 = 63mA , 4/4 = 116mA

아. 출력접점용량 : DC 24V 접점당 600mA 이하

자. 입출력 회로수 : 입력 2회로 / 출력 2회로 , 입력 4회로 / 출력 4회로

차. 중계기 추가 수량 : 21개(2/2 중계기 적용)(기존 P형부 표시기, 소화약제

제어용)

4개(4/4 중계기 적용)(기존 제연 FAN 연동 구성)

카. 접속수신기 : Pro N-MUX U수신기(R형)

타. 접속기기 : 기존 창구식 부 표시기, 소화약제 제어용 ,기존 제연 FAN 연동 구성

파. 외형크기 : 입력2/출력2 중계기(72W X 77H X 30D)

입력4/출력4 중계기(75W X 100H X 25D)

하. 재질 : PC, ABS

2). 제작사양

가. 수신기 또는 별도의 전원공급장치로부터 전원을 공급받는다.

나. 중계기는 기존 부 표시기, 소화약제전용 수신기 교체 후 내부에 설치 및 기존 제연 FAN 연동구성용으로 기존 I/F판넬 내부에 설치한다.

다. 각각의 중계기에는 통신상태를 표시하는 LED를 설치하여 이상 유무를 육안으로 확인할 수 있어야 한다.

라. 중계기의 기능 고장이나 감지기 선로에 이상이 발생하였을 때 수신반으로 이상 신호를 송출하여야 한다.

마. 회로별 복구가 가능하여야 한다.

2.4 P형 부표시기

창구식 부 표시기는 효율적으로 감시하기 위하여 1층 안전관리실에 설치하며 중앙감시실에 설치된 수신기와 연결한다.

1). 사양

가. 입력전원 : 수신기로부터 전원공급

나. 사용전원 : DC 24V

다. 동작 주위온도 : -10℃~50℃

라. 상대습도 : 85% Rh

마. 외형크기 : 기존 P형 부 표시기와 동일한 크기로 특수 제작한다.

바. 회로수 : 40회로

사. 재질 : 1.2 MM, Steel

2.5 소화약제전용 수신기

소화약제전용 수신기는 효율적으로 감시하기 위하여 지하5층 소화 가스실에 설치하며 중앙감시실에 설치된 수신기와 연결한다.

1). 사양

가. 모델명 : 벽부형

나. 입력전원 : AC 220V 60Hz

다. 예비전원 : DC 24V 2Ah 연 축전지

라. 사용전압 : DC 24V/10A, DC 5V/4A

마. 사용온도 : -10℃~50℃

바. 상대습도 : 95% Rh

사. 구역 수 : 4구역(예비 1구역 포함)

아. 외형 크기 : 500W X 1000H X 230D

- LCD 및 조작부 판넬 제작사양은 특주 제작으로 현장 담당자와 협의하여 제작한다.

2). 주요기능

가. 화재, 설비, 고장 등의 정보와 제어키의 상태 등 최대 999개의 과거 작동기록을 보유하여야 한다.

나. 현장에서 UBS를 사용하여 프로그램 다운로드 받아 수정 가능하여야 한다.

다. RP250 Consys 프로그램을 통한 입출력표 및 연동 구성을 한다.

라. 4.3 Inch color TFT-LCD를 통해서 수신기 상태와 화재, 설비, 고장 등의 정보를 확인할 수 있어야 한다.

마. 약제 방출 지연 시간은 30초로 설정한다.

바. 수신기는 1.6 MM, Steel로 제작하여야 한다.

사. 차후 소화 가스 약제 교체하여도 사용할 수 있도록 여유를 두고 제작하여야 한다.

3. 특기 사항

3.1 본 공사에 사용되는 설비, 기기 등의 반입은 지하주차장 층고(2.2M)를 고려하여 1톤 차량 또는 지게차를 사용하여 지하5층 중앙감시실로 반입하며 그 외 세부사항 및 작업 시간 등은 감독원의 지시에 따른다.

3.2 본 공사의 기존 설비 철거(폐기) 후 신설한다.

3.3 수신기는 기존 설치된 방송 및 화재 경보시스템, 발신기, 감지기, 중계기, 통신장비, 소방기계 등 이미 설치된 제반 시설과 연계 작동하여야 하며 지구 경종 중계기 출력은 수신기에서 제어할 수 있어야 한다.

3.4 회로는 현재 시스템 전부를 포함하여야 하고, 프로그램 및 모니터에 누락된 감지기 개소 및 오작동 개소는 경비 추가 없이 공사한다.

3.5 기존 I/F 판넬

1). 간선을 수신기 내부로 연결하고 소화 펌프 관련 회로 구성한다.

2). 제연 FAN 관련 회로는 중계기를 사용하여 연동 제어 구성한다.

(펌프 기록장치 모듈(ECRB, ECSB) 사용으로 제연 FAN 연동 구성이 불가함.)

3.6 기존의 램프 점등 타입 모자이크 그래픽 판넬

1). 램프, 단자, 배선, 전원, 통신 등 노후화된 부분을 점검하고 보수하여 현재와 같은 사용 방법으로 재사용하도록 구성한다.

3.7 수신기 조작 관련 LCD 화면, 연동정지 스위치 모듈 등은 현장 상황에 맞게 특수 제작한 책상(기존 책상과 동일한 크기)에 거치하여 사용하도록 감독원과 협의한다.

3.8 기존 중계기 전원부 7대를 철거 후, PSU 450 전원부로 설치한다.

3.9 예비전원(UPS)을 이용한 상시 감시체계를 갖춰야 한다.

3.10 수신기, P형 부표시기, 소화약제전용 수신기에는 단자명세서, 외부 결선도, 내부 블록도를 작성하여 부착하여야 한다.

4. 기타 사항

4.1 본 공사 건은 제작도서 3부를 계약 후 14일 이내에 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

4.2 본 공사 제작에 필요한 모든 기기의 규격 및 제작에 관한 사항은 도면 및 특기 시방서에 의하여 제작하여야 한다.

4.3 설계도 및 특기 시방서에 명기하지 않은 사항을 수정해야 할 때는 감독관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

4.4 소방서 착공신고 관련 서류작성 및 준공 필증 수령 등 모든 대관 업무비는 업체 부담으로 시행한다.

품 명 및 모델	규 격	수 량	설치 위치
R형수신기(NU4000S)	1016회로	1대	지하5층 중앙감시실
CRT 디스플레이 장치	특수 제작	1대	지하5층 중앙감시실
중계기(NU44)	입력4/출력4	4개	지하5층 중앙감시실
중계기(NU22)	입력2/출력2	21개	지하5층 소화약제실(5개) 1층 안전관리실(16개)
비상전원반(PSU450)	27V/15A	7대	지하5층 중앙감시실
P형부표시기	40회로	1대	1층 안전관리실
소화약제 수신기(RP250)	4ZONE	1대	지하5층 소화약제실
설치비	장비 철거 및 신설	1식	케이블포설 포함
프로그램 셋팅	JCMS업그레이드	1식	시운전 포함

소방시스템 장비 사양 및 공사 범위

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			사업자등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2023 - 10호		입 찰 일 자	2023. 7. .
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 소방시스템(R형수신기 등) 구입 및 교체
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로서 정한 서류 2023. 7. . 신청인 (인) 케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2020년	2021년	2022년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 비유동부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익률 ※ 당기순이익÷자기자본×100
10. 부채비율 ※ (유동부채+비유동부채) ÷자기자본×100

[별지 제4호 서식]

주요 용역 실적

용 역 명 (용역 개요)	용역기간	계약금액	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만을 기재

[별지 제5호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 『KBS미디어센터 소방시스템(R형수신기 등) 구입 및 교체』 사업자 선정과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

주    소 :

전화번호 :

대표이사 :	(인)

2023년    7월    일

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제6호 서식]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어센터 소방시스템(R형수신기 등) 구입 및 교체』 사업자 선정 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2023년    7월     일

대표자   성명              (인)

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제7호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2023-10호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어센터 소방시스템(R형수신기 등) 구입 및 교체			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 입찰보증금은 투찰금액의 5%를 산출하여 기입

귀사 계약규정, 검수규정, 물품규격서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2023년   7월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 제안사의 가격산출내역서와 함께 밀봉하여 제출