KBS미디어센터 정류기반 및 비상발전기 충전기반 교체

시방서

전기실 정류기반 시방서

1. 적용

본 시방은 KBS미디어센터 전기설비의 차단기 제어용 정류기반 제조 구매에 적용한다.

2. 사용조건

2.1 주위온도 : -20℃ ∼ +40℃

2.2 상대습도 : 85% 이하

2.3 표    고 : 1,500M 이하

2.4 설치장소 : 옥내

3. 전기적 특성

3.1 형식

가. 정    격 : 연속

나. 정류방식 : IGBT 정류방식(반도체소자)

다. 접지방식 : (-)접지 형

3.2 입력

구 분	차 단 기 용
상 수	삼상
정 격 전 압	AC 380V
전압허용범위	정격의 ±10％
주 파 수	60㎐ ±5%

3.3 출력

구 분	차 단 기 용
정 격 전 압	DC 110V
부하전압 가변범위	DC 110V ±3% 이상
축전지 충전전압	부동 105 ∼ 125V
	균등 120 ∼ 140V
출력전압 안정도	±2% 이내
정 격 전 류	50A SINGLE
효 율	80 % 이상

4. 동작 특성

4.1 동작 설명

- 부하에 안정된 전원을 공급함과 동시에 축전지를 충전하며 상용전원 정전 시               축전지에서 자동으로 부하에 무정전으로 전원을 공급한다.

4.2 제어반 기능

가. 충전기 제어부 설정에서 메뉴는 한글설정이 가능하게 하여 유지보수 및 충전기             설정을 쉽게 한다.

나. 메뉴에는 잠금 기능 추가하여 관리자 외 설정변경을 하지 못하도록 한다.

다. 경보 및 알람을 최대 100개까지 저장하여 장애 발생시간 및 원인 파악을 쉽게 한다.

나. 제어부 LCD는 일정 시간이 지나면 자동으로 꺼지게 하여 오랜 기간 사용할 수             있도록 한다.

4.3 정전압 공급

부하에 정격전압의 ±2% 이내 정전압을 공급할 수 있어야 한다.

4.4 자동충전

가. 교류입력 전원 정전 후, 재투입 시 자동으로 균등충전을 개시하고 균등충전시간            완료 후, 부동 충전 상태로 자동 복귀하여야 한다.

나. 수동으로 부동, 균등충전을 할 수 있어야 한다.

4.5 과전류 보호회로

출력전류가 정격전류의 120％ 이내에서 전류 제한 회로가 동작하여 정전류 제한의         수하 특성이 되어야 한다.

4.6 과전압 보호회로

출력 과전압 시 주요장비와 축전지를 보호하기 위하여 입력차단기를 자동 차단하여야        한다.

4.7 배선용 차단기 정격

가. 교류입력 차단기 : 정격전류의 1.8배 배선용 차단기 설치

(부하 정격전류 및 충전전류 포함)

나. 직류출력 차단기 : 정격전류의 1.8배 배선용 차단기 설치

4.8 온도상승 한도(온도계 법)

가. 변압기와 리액터의 권선류는 H종 절연재를 사용하며 온도상승한도는 80 Degree를              적용한다.

나. 전력전자 소자의 케이스 온도상승 한도는 다음에 의한다.

ㅇ IGBT          : 60 Degree 이하

ㅇ 정류 다이오드 : 60    "

ㅇ TCC          : 60    "

4.9 절연저항

함체와 입․출력 양단자간, 입력단자와 출력단자 간에 DC 500V 절연저항계로 측정하여

5㏁ 이상이어야 한다. (단, PCB는 제거한 상태에서 측정)

4.10 절연 내압

기기 외함과 입․출력 양단 자간에 AC 1.5kV (10㎃)를 1분간 인가하여 이상이 없어야

한다. (단, PCB는 제거한 상태에서 측정)

4.11 고조파

충전기에서 발생하는 역류 전압 고조파는 5% 이하(시험 전원 자체 왜율 포함)로 한다.

4.12 SURGE 흡수기능

가. 주정류 소자인 IGBT에는 Surge Absorbor 회로를 부가하며 동 회로로 인한 내부           시정수에 변화가 없도록 한다.

나. 입력 전원 주차단기 1차 측에 저압피뢰기(Phoenix사 VALVE TRAB : VAL 230itst*4

또는 Citel사 : DUT40-230G/DUM40-230G)를 설치한다.

4.13 잡음 전압

충전기에서 발생하는 잡음 전압은 10mV(차단기제어용) 이내로 한다.

4.14 Thermo Tape 부착

주요 접속 부위 및 배선용 차단기 1차, 2차 측에 접속하는 CABLE에는 Thermo Tape

(비가역성)을 부착한다.

4.15 소음

기기 전면에서 65dB 이하로 한다. (거리 1M, 높이 1M 지점)

4.16 경보

다음의 경우에 경보를 울리고 표시 램프 및 경광등(충전기 상단에 설치)이 점등되어야      한다.

가. 입력 정전

나. 출력 과전압, 저전압

다. 충전기 FAULT

라. 제어부 FAULT

마. 입력 결상

5. 구조

5.1 구성

전파 정류회로의 정류소자 및 기타 필요한 부속장치로 구성되어야 한다.

가. 소자들은 정격규격의 재료를 사용하여야 한다.

나. 구성기기에 사용되는 동대(도전율이 양호한 제품), 전선류(지정품, K.S 규격품, 동 등          그 이상의 제품) 및 단자류는 충분한 전류용량과 내전압을 가져야 하고 내부 전선류는          모두 교체한다.

다. 구성기기에 사용되는 차단기류는 규격에 맞는 LS산전 차단기로 설치한다.

라. 내부 회로의 점검 및 보수가 쉽고 방열통풍이 잘되도록 설계한다.

마. 계기, 조작 스위치, 주 조정장치는 기기 전면에 붙이어 운용이 편리하도록 하며 계기는          매립식으로 기존과 같은 디지털 형식으로 설치한다.

바. 주회로 배선의 단말 부는 Terminal로 견고히 부착하며 AC 입력 각 상 및 직류의 전기          장치 및 도체의 색상은 한국전기설비규정(KEC) 맞도록 설치한다.

5.2 외함

기존에 설치된 외함을 손상이 없도록 재사용한다.

5.3 단자

본 기기의 내부 접속 단자는 다음과 같이 갖추어 정격부하를 지장 없이 통전할 수          있어야 한다.

가. 교류 입력단자

나. 축전지 연결 단자

다. 부하 장비 연결 단자(개소별 부하 배선용 차단기의 용량 및 수량은 별도 협의)

5.4 원격감시 장치

KBS미디어센터 중앙감시실의 그래픽 판넬의 디지털 표시장치와 호환되어 정류기 상태를     모니터할 수 있어야 하고 디지털 표시장치는 교체한다.

6. 검사 및 시험

6.1 공정검사

발주자의 요구에 의해 제품 제작 공정검사를 할 수 있다.

6.2 공인기관 검사

검사항목

ㅇ 구조 및 외관검사

ㅇ 전압, 전류 특성시험

ㅇ 부동·균등충전 전압조정 범위 시험

ㅇ 출력전압 조정 범위 시험

ㅇ 과전류 내력 시험

ㅇ 출력전류 제한 특성시험

ㅇ 잡음 전압 측정시험

ㅇ 소음측정 시험

ㅇ 온도상승 시험

ㅇ 효율측정 시험

ㅇ 경부하 및 전 부하 시험

ㅇ 제어 및 보호회로 특성시험

ㅇ 입력 고조파측정 시험

ㅇ 절연저항 측정시험

ㅇ 상용주파 내전압 시험

ㅇ 기타 필요한 시험

6.3 납품검사

가. 공인기관 검사 시험 합격 후 납품하여야 한다.

나. 납품 시 공인기관 검사 시험성적서 원본과 하기 예비품 및 운용 보수자료를 제출하여야         한다.

6.4 시험방법

한국공업규격(KSC 4402 충전용 정류장치)에 의한다.

6.5 기기시험 성적서

가. 납품 시 시험성적서 원본 및 사본은 발주자에게 제출한다.

나. KS 품 및 애자류, 전선류(CABLE 제외), 접속 금구류는 제작처의 시험성적서로 대체         하거나 생략한다.

6.6 제작처 시험성적서 제출품목

공인 인증시험 면제 대상품은 제조자 자체 시험성적서로 대체할 수 있다.

6.7 운용 보수자료 제출

가. 운전 및 유지보수지침서 및 제품 사용설명서 각 3부

나. 납품 상세도면 각 3부 (CONTROL 회로 포함)

7. 일반사항

7.1 제작도서 제출 및 승인

가. 계약자는 계약일 후 14일 이내에 다음 사항이 기재된 제작도면을 3부 작성,                제출하여야 하며 시방서에 표시되지 않은 사항이라도 본 설비의 기능상 필요한 일체         부품을 포함하여야 한다.

- 치수를 표시한 외관도

- 종합결선도

- 각 기능별 회로도

- 부품 명세서

- 예비품 명세서

나. 제출하는 자료 및 도면에 사용하는 단위는 MKS 및 ℃를 기준으로 한다.

다. 계약자는 시방서에 명시되지 않은 사항은 사전 협의 후 제작하여야 한다.

7.2 명판

기기의 명판은 제작사 사양으로 한다.

7.3 계약(납품) 자격

가. ISO9001 Series 인증업체

나. 현장설명에 참여한 업체

7.4 납품

가. 납품 장소는 별도 지정하는 장소에 납품 설치하여야 하며, 운반비는 계약자가 부담한다.

나. 납품설치 및 시험 운전을 완료 한 날을 납품일로 하며, 부분 납품할 수 있고, 현장          공정 등으로 인하여 필요하면 조기 또는 지연 납품하여야 한다

다. 계약자는 통전 및 시험 운전을 위하여 감독자의 요청이 있을 시에는 즉시 입회하여야         한다.

라. 납품 시 충전기 운용매뉴얼을 감독관과 협의하여 충전기 앞면에 부착한다.

7.5 납품기한은 계약일 후 3개월로 한다.

7.6 납품 장소 및 특기 사항

가. 납품 장소

- 지정장소(발주자 요청장소)

나. 특기 사항

1) 교체작업은 현지 감독자의 지시에 따라 하고, 납품설치확인서를 발주자에게 제출한다.

2) 기존 충전기는 계약자가 철거하고 폐기한다.

3) 기존 충전기 철거 및 신설 충전기 설치 시 발생하는 시설물의 손상은 계약자가 원상          복구하고, 설치 과정에서 발생하는 일체의 안전사고에 대한 책임을 진다.

4) 케이블 교체

- 발주부서 요청장소의 입력케이블 교체 요청 시 동일사양 또는 지정품, K.S 규격품,           동 등 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

5) 배터리 교체

- 차단기제어용 충전기 배터리는 국내 제조사 제품으로 최근 6개월 이내에 생산한           것을 사용하여 충전기 용량에 맞추어 설치한다.

7.7 예비품 및 부대품(설치 장소별)

가. 제어용 보드(PCB) 1개

나. POWER FUSE 1세트

다. 냉각팬 2개

8. 품질보증

가. 하자보증은 설치 완료 후 2년간으로 한다.

비상발전기 충전기반 시방서

1. 적용

본 시방은 KBS미디어센터 전기설비의 비상발전기 기동용 충전반 제조 구매에 적용한다.

2. 사용조건

2.1 주위온도 : -20℃ ~ +40℃

2.2 상대습도 : 85% 이하

2.3 표    고 : 1,500M 이하

2.4 설치장소 : 옥내

3. 전기적 특성

3.1 형식

가. 정    격 : 연속

나. 정류방식 : IGBT 정류방식(반도체소자)

다. 접지방식 : (-)접지 형

3.2 입력

구 분	발 전 기 용 충 전 기
상 수	단상
정 격 전 압	AC 220V
전압허용범위	정격의 ±10％
주 파 수	60㎐ ±5%

3.3 출력

구 분	발 전 기 용 충 전 기
공칭전압	DC 24V
부하전압 가변범위	DC 24V ±20%
정격전류	20A SINGLE
축전지 충전전압	부동 24 ∼ 28V
	균등 26 ∼ 30V
출력전압 안정도	±2% 이내
효 율	80％ 이상

4. 동작 특성

4.1 자동충전

가. 수동으로 부동, 균등충전을 할 수 있어야 한다.

나. 충전기 1대로 축전지 2조를 동시에 충전할 수 있어야 하며 서로 간섭이 없도록             구성한다.

4.2 과전류 보호회로

출력전류가 정격전류의 120％ 이내에서 전류 제한 회로가 동작하여 정전류 제한의 수하        특성이 되어야 한다.

4.3 온도상승 한도(온도계 법)

가. 변압기는 절연 변압기를 사용하며 온도상승 한도는 80Degree를 적용한다.

나. 전력전자 소자의 케이스 온도상승 한도는 다음에 의한다.

ㅇ IGBT          : 60 Degree 이하

ㅇ 정류 다이오드 : 60    “

4.4 절연저항

함체와 입․출력 양단자간, 입력단자와 출력단자 간에 DC 500V 절연저항계로 측정하여      5㏁ 이상이어야 한다.

4.5 절연 내압

기기 외함과 입․출력 양단자간에 AC 1.5kV (10mA)를 1분간 인가하여 이상이 없어야 한다.

(단, PCB는 제거한 상태에서 측정한다.)

4.6 배선용 차단기 정격

가. 교류입력 차단기 : 정격전류의 1.8배 배선용 차단기 설치

(부하 정격전류 및 충전전류 포함)

나. 직류출력 차단기 : 정격전류의 1.8배 배선용 차단기 설치

4.7 SURGE 흡수기능

가. 주정류 소자인 IGBT에는 Surge Absorbor 회로를 부가하며 동 회로로 인한 내부           시정수에 변화가 없도록 한다.

나. 입력 전원 주차단기 1차 측에 저압피뢰기를 설치한다.

4.8 Thermo Tape 부착

배선용 차단기 1차, 2차 측에 접속하는 CABLE에는 Thermo Tape(비가역성)을 부착한다.

4.9 소음

기기 전면에서 60dB 이하여야 한다. (거리 1M, 높이 1M 지점)

4.10 경보

다음의 경우에 경보를 울리고 표시 램프가 점등되어야 한다.

가. 입력 정전

나. 출력 과전압, 저전압

다. 충전기 FAULT

5. 구조

5.1 구성

정류소자 및 기타 필요한 부속장치로 구성되어야 한다.

가. 소자들은 정격규격의 재료를 사용하여야 한다.

나. 구성기기에 사용되는 동대(도전율이 양호한 제품), 전선류(지정품, K.S 규격품, 동 등         그 이상의 제품) 및 단자류는 충분한 전류용량과 내전압을 가져야 한다.

다. 구성기기에 사용되는 차단기류는 규격에 맞는 LS산전 차단기로 설치한다.

5.2 외함

기존에 설치된 외함을 손상이 없도록 재사용한다.

5.3 단자

본 기기의 내부 접속 단자는 다음과 같이 갖추어 정격부하를 지장 없이 통전할 수 있어야     한다.

가. 교류 입력단자

나. 축전지 연결 단자(2조)

6. 검사 및 시험

6.1 공정검사

발주자의 요구에 의해 제품 제작 공정검사를 할 수 있다.

6.2 공인기관 검사

검사항목

ㅇ 구조 및 외관검사

ㅇ 전압, 전류 특성시험

ㅇ 부동·균등충전 전압조정 범위 시험

ㅇ 출력전압 조정 범위 시험

ㅇ 과전류 내력 시험

ㅇ 출력전류 제한 특성시험

ㅇ 소음측정 시험

ㅇ 온도상승 시험

ㅇ 효율측정 시험

ㅇ 경부하 및 전 부하 시험

ㅇ 제어 및 보호회로 특성시험

ㅇ 입력 고조파측정 시험

ㅇ 절연저항 측정시험

ㅇ 상용주파 내전압 시험

ㅇ 기타 필요한 시험

6.3 납품검사

가. 공인기관 검사 시험 합격 후 납품하여야 한다.

나. 납품 시 공인기관 검사 시험성적서 원본과 하기 예비품 및 운용 보수 자료를 제출하여야         한다.

6.4 시험방법

한국공업규격(KSC 4402 충전용 정류장치)에 의한다.

6.5 기기시험 성적서

가. 납품 시 시험성적서 원본 및 사본은 발주자에게 제출한다.

나. KS품 및 애자류, 전선류(CABLE제외), 접속 금구류는 제작처의 시험성적서로 대체          하거나 생략한다.

6.6 제작처 시험성적서 제출품목

공인 인증시험 면제 대상품은 제조자 자체 시험성적서로 대체할 수 있다.

6.7 운용 보수자료 제출

가. 운전 및 유지보수지침서 및 제품 사용설명서 각 3부

나. 납품 상세도면 각 3부 (CONTROL 회로 포함)

7. 일반사항

7.1 제작도서 제출 및 승인

가. 계약자는 계약일 후 14일 이내에 다음 사항이 기재된 제작도면을 3부 작성,                제출하여야 하며 시방서에 표시되지 않은 사항이라도 본 설비의 기능상 필요한 일체         부품을 포함하여야 한다.

- 치수를 표시한 외관도

- 종합결선도

- 각 기능별 회로도

- 부품 명세서

- 예비품 명세서

나. 제출하는 자료 및 도면에 사용하는 단위는 MKS 및 ℃를 기준으로 한다.

다. 계약자는 시방서에 명시되지 않은 사항은 사전 협의 후 제작하여야 한다.

7.2 명판

기기의 명판은 제작사 사양으로 한다.

7.3 계약(납품) 자격

가. ISO9001 Series 인증업체

나. 현장설명에 참여한 업체

7.4 납품

가. 납품 장소는 별도 지정하는 장소에 납품 설치하여야 하며, 운반비는 계약자가 부담한다.

나. 납품설치 및 시험 운전을 완료 한 날을 납품일로 하며, 부분 납품할 수 있고, 현장          공정 등으로 인하여 필요하면 조기 또는 지연 납품하여야 한다.

다. 계약자는 통전 및 시험 운전을 위하여 감독관의 요청이 있을 시에는 즉시 입회하여야         한다.

라. 납품 시 충전기 운용매뉴얼을 감독관과 협의하여 충전기 앞면에 부착한다.

7.5 납품기한은 계약일 후 3개월로 한다.

7.6 납품 장소 및 특기 사항

가. 납품 장소

- 지정장소(발주부서 요청장소)

나. 특기 사항

1) 교체작업은 현지 감독자의 지시에 따라 하고, 납품설치확인서를 발주자에게 제출한다.

2) 기존 충전기는 계약자가 철거하고 폐기한다.

3) 기존 충전기 철거 및 신설 충전기 설치 시 발생하는 시설물의 손상은 계약자가 원상          복구하고, 설치 과정에서 발생하는 일체의 안전사고에 대한 책임을 진다.

4) 케이블 교체

- 발주부서 요청장소의 입력케이블 교체 요청 시 동일사양 또는 지정품, K.S 규격품,           동 등 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

5) 배터리 교체

- 차단기제어용 충전기 배터리는 국내 제조사 제품으로 최근 6개월 이내에 생산한           것을 사용하여 충전기 용량에 맞추어 설치한다.

7.7 예비품 및 부대품(설치 장소별)

가. POWER FUSE 1세트

나. 냉각팬 2개

8. 품질보증

가. 하자보증은 설치 완료 후 2년간으로 한다.

장비 구매 품목

구 분	품 명	규 격	수 량	설치 위치
정류기반 입력 : 380V 출력 : DC110V 30A	랙(내부)	650x800x1,800h	1식	지하5층 전기실
	정류 제어반(모듈 일체)	IGBT(반도체 방식)	1식
	분배반	차단기(LS산전)	1식
	밧데리	ESP100-12(세방전지)	9셀
	운반, 현장 설치 및 시험		1식
비상발전기 1,250KW	충전기 (220V / 24V 20A)	IGBT(반도체 방식)	1식	지하5층 발전기실
	밧데리	ESP200-12(세방전지)	8셀
비상발전기 75KW	충전기 (220V / 24V 10A)	ABC-BP2(이지콘)	1식	옥외 발전기실
	밧데리	ESP150-12(세방전지)	2셀

- KBS미디어센터 기존 장비와 동등 사양 및 이상 제품 사용

지하5층 전기실 정류기반(전면)	지하5층 전기실 정류기반(내부)
지하5층 전기실 정류기반 밧데리	지하5층 비상발전기 1.250KW(충전기, 밧데리)
옥외발전기 75KW(충전기)	옥외발전기 75KW(밧데리)

장비 사진

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			사업자등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2024 - 2호		입 찰 일 자	2024. 4. .
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 정류기반 및 비상발전기 충전기반 교체
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로서 정한 서류 2024. 4. . 신청인 (인) 케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2021년	2022년	2023년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 비유동부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익률 ※ 당기순이익÷자기자본×100
10. 부채비율 ※ (유동부채+비유동부채) ÷자기자본×100

[별지 제4호 서식]

주요 용역 실적

용 역 명 (용역 개요)	용역기간	계약금액	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만을 기재

[별지 제5호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 『KBS미디어센터 정류기반 및 비상발전기 충전기반 교체』 사업자 선정과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

주    소 :

전화번호 :

대표이사 :	(인)

2024년    4월    일

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제6호 서식]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어센터 정류기반 및 비상발전기 충전기반 교체』 사업자 선정 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2024년    4월     일

대표자   성명              (인)

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제7호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2024-2호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어센터 정류기반 및 비상발전기 충전기반 교체			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 입찰보증금은 투찰금액의 5%를 산출하여 기입

귀사 계약규정, 검수규정, 물품규격서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2024년   4월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 제안사의 가격산출내역서와 함께 밀봉하여 제출