KBS미디어센터 디지털보호계전기(GIPAM) 교체 시방서

1. 적용

본 시방은 KBS미디어센터 전기설비의 디지털 보호계전기 구매설치에 적용한다.

2. 품명 및 설치 장소

2.1 품명 : 디지털 보호계전기(FEEDER 보호용) GIPAM 3000-FI

2.2 장소 : 지하 5층 전기실 특고압반 4대, 발전기반 1대(총 5대)

3. 제품 규격

3.1 보호 계전기부

가. 입력 주파수 : 60㎐

나. 입력 전압 : PT 110V DC

다. 입력 전류 : CT 5A

라. 통신 규격 : 기존 감시/제어 설비(지멘스)와 연계를 위해 기존 시스템 설정값 변경을                    최소화하여 호환성이 가능해야 한다.

ㅇ 통신방식 및 프로토콜 : MOD BUS (현재 통신)

ㅇ 통신 거리 : 세그먼트당 최대 100M

ㅇ 통신속도 : 100Mbps

ㅇ 통신선로 : UTP(CAT. 5), STP(Level 3)

ㅇ 토폴러지 : Star형

3.2 계측부

가. 결선 방식 : 3상 3선, 3상4선식

나. 입력 주파수 : 60㎐

다. 입력 전압 : 회로 전압(선간/상전압) AC 55~125V

라. 입력 전류 : 회로전류(선 전류) ~ 6A

마. 표시 항목 : 전압, 전류, 위상, 영상 전류, 영상 전압, 유효전력(W), 무효전력(VAR),

유효전력량(WH), 무효전력량(VARH), 역률, 주파수 등

바. 정  밀  도 : 단일량 0.5급, 복합량 1.0급 이상

3.3 제어부

차단기의 제어를 위한 입, 출력 제어기능을 2개 이상 제공하여야 한다.

4. 구조 및 성능

4.1 배전반의 각종 Panel Meter, 보호계전기류, 조작 및 절환 Switch, Lamp 등 차단기의

ON/OFF 조작 및 LOCAL/REMOTE 선택 스위치가 정상 동작하여야 한다.

4.2 고장 및 각종 이벤트가 차례대로 기록되어야 하며, 사고(계전요소 동작) 시 계통의

전압, 전류 파형(wave)을 저장할 수 있어야 한다.

4.3 차단기 트립회로 감시(TCS), 트립 보조릴레이 감시(TRS), 기동전류 감시(RMS Trend),

돌입전류에 의한 계전동작 방지(CLP) 기능 및 자기진단 기능을 구비해야 한다.

5. 세부 기능

5.1 보호 기능

가. 디지털 보호계전기는 각종 보호 기능의 임의 선택을 위한 기능이 있어야 하며,

계전요소별 독립적인 2개의(Stage 1, Stage 2) 계전요소 정정이 가능해야 한다.

나. 보호 계전 항목

ㅇ Feeder / Incoming 보호

⦁ 순시/한시 과전류 계전기(50P, 51P)

⦁ 순시/한시 지락 과전류 계전기(50N, 51N)

⦁ 부족/과전압 계전기(27, 59)

⦁ 선택지락계전기(67G)

⦁ 결상 계전기(47P)

⦁ 역상 과전류 계전기(46)

⦁ Lock-out 계전기(86) : PLC 구현

ㅇ Transformer 보호

⦁ 1, 2, 3차 순시/한시 과전류 계전기(50w, 51w)

⦁ 1, 2, 3차 순시/한시 지락 과전류 계전기(50N, 51N)

⦁ 비율차동계전기 (87T), Inrush Detector(68)

⦁ Lock-out 계전기(86) : PLC 구현

5.2 계측 및 감시기능

가. 계측 및 감시항목

ㅇ 전압 : 상/선간, 영상/정상/역상, 최대값

ㅇ 전류 : 선, 영상/정상/역상, 최대값

ㅇ 전력 : 유효전력, 무효전력, 수요전력

ㅇ 전력량 : 유효 3상, 무효 3상

ㅇ 역률, 주파수

ㅇ 전력품질 Event 감시

5.3 제어기능

가. 2대의 Switching Device(차단기)를 제어할 수 있어야 한다.

나. 통신을 이용한 원방(Remote)에서 On/Off 제어가 가능해야 한다.

5.4 디지털 입출력 기능

가. 입출력 접점의 구성 : DI 20점, DO 17점, PO 2점 이상으로 구성해야 한다.

나. PO 2점은 기기제어가 가능한 대용량 출력접점을 가져야 한다.

5.5 표시 기능

가. HMI : 5.7“ 이상 LCD 방식

나. 보호계전기의 동작 상태, CB 상태, 계측 표시

다. 고장 발생 시 고장 Data 표시

라. Fault recording 표시(최근 200개) 이상

마. Event recording 표시(최근 800개) 이상

바. 전면 통신 단자를 갖추어 별도의 PC 운용 프로그램과 연결을 할 수 있어야 한다.

(동작 상태 Upload 및 설정치 Download 용)

5.6 이벤트 및 고장 기록 기능(Event & Fault Recording)

가. 계전요소 동작, 차단기 동작 상태, 입출력 접점상태, 조작내용, 자동점검 결과 등의

event를 1ms 단위의 정밀도로 기록해야 한다.

나. 고장 발생 시 고장 원인, 고장 전류, 고장 전압 등의 Fault 내용을 200개 이상 저장          하여야 한다.

다. 고장 파형(Wave) 기록기능

ㅇ 고장 파형(Waveform)을 저장할 수 있어야 한다.

ㅇ 계전요소의 동작, DI/DO 상태변화 조건을 갖추고 선택할 수 있어야 한다.

ㅇ 저장내용 : 전압, 전류, 디지털 입출력 상태, 아날로그 입출력 값

5.7 SOE(Sequence of Event) 기능

가. 내부 계전기 또는 차단기 동작, 자기진단 이상에 의한 alarm 접점 출력 등의 Event

발생 시 사고 발생에 따라 순서대로 1ms 간격으로 기록하여 고장분석을 쉽게

하게 하는 기능을 보유하여야 한다.

5.8 Trip 및 제어 Logic 편집 기능(PLC 기능)

가. 계전요소의 동작, 입출력 정보에 대해서 사용자가 직접 Trip Logic 및 시퀀스 구성을

할 수 있어야 한다.

5.9 차단기 트립회로 감시기능

가. 차단 시 외부 트립회로 감시(TCS, Trip Circuit Supervision) 기능

ㅇ 차단기 트립회로를 일정 시간 간격으로 트립회로를 점검할 수 있으며, 이상 발생 시

Event 기록 및 접점 출력이 가능하여야 한다.

나. 트립 보조 릴레이 감시(TRS, Trip Relay Supervision) 기능

ㅇ 계전기 트립 릴레이를 정기적 또는 필요시에 점검할 수 있으며, 이상 발생 시

Event 기록 및 접점 출력이 가능하여야 한다.

5.10 통신 기능

가. 범용의 RS485 통신방식으로 기존의 Network 구성으로 중앙감시반과 데이터 전송

및 원방제어가 가능하여야 한다.

나. 전면에 별도의 통신 port를 갖추어 Notebook PC에서 각종 세팅치, Data 등을

Upload/Download가 가능하여야 한다.

6. 상세 기술 사양

6.1 정격사항

가. 사용 온도 범위 (IEEE C37.90 2005, KEMC1120, IEC60255-6)

ㅇ 정상 사용온도 : -10℃~55℃

나. 상대 습도 (IEEE C37.90 2005, KEMC1120)

ㅇ 습도 80% 이하(단 이슬이 맺히지 않을 것)

다. 고도 (IEEE C37.90 2005, KEMC1120, 2018 Ver.)

ㅇ 표고 해발 2000m 이하

라. 제어 전원 : DC 110V

마. 소비전력 : 30W 이하, 동작 시 70W 이하

바. 입력 부담

ㅇ PT 회로 : 0.5 VA 이하

ㅇ CT 회로 : 1.0 VA 이하

사. 입력 정격

ㅇ 2차 PT : 110V (55~125V)

ㅇ 2차 CT : 5A, ZCT : 1.5mA

6.2 계측부 표시범위

가. 전압

ㅇ 계측치 : 0.0~999.99kV

ㅇ 정밀도 : ±0.5%

나. 전류

ㅇ 계측치 : 0.0~999.99kA

ㅇ 정밀도 : ±0.5%

다. 유효전력

ㅇ 계측치 : 0.00~9999.99MW

라. 무효전력

ㅇ 계측치 : 0.00~9999.99MVAR

마. 유효전력량

ㅇ 계측치 : 0.00~99999.99MWH

바. 무효전력량

ㅇ 계측치 : 0.00~99999.99MWH

사. 계통 주파수

ㅇ 계측치 : 45~65㎐

ㅇ 정밀도 : ±0.01㎐

7. 특성

7.1 제어 전원 이상

가. 제어 전원 개폐

디지털 보호계전기는 제어 전원을 개폐하는 경우 각 계전기 요소의 오동작, 오 표시

등의 이상을 일으켜서는 안 된다.

나. 디지털 보호계전기는 정격전압(직류의 경우)±20% 범위의 전압변동에서 동작 성능은

규정치 이내이어야 한다.

8. 특기 사항

8.1 DI 특성 확인할 것 (GIPAM2000 특성과 같을 것)

가. DI 인식 레벨 : 75~78V

나. DI 인식 시간 : 25ms

8.2 DSP – PT circuit 자기진단 판단시간 20ms 적용할 것

9. 시공

9.1 일반사항

가. PNL Door에 기계적으로 견고하게 설치한다.

나. 접속은 전기적, 기계적으로 견고하게 설치하여야 하며, 터미널의 볼트가 이완되지

않도록 하여야 한다.

다. 기기 주위의 보유 거리는 전기설비기술기준에서 정하고 있는 거리 이상을 확보하고,

또한, 유지관리 공간을 유지되도록 하여야 한다.

라. 설치 일반사항은 전기공사의 특고압 폐쇄배전반의 일반 기준을 따른다.

9.2 설치

가. 기기는 운반 중에 손상을 막기 위해 포장상태로 반입해서 실내에서 해체한다.

나. 현장의 상황을 자세히 검토하여 설치하고 기존 시설물 및 기기들이 파손되는 일이          없도록 하여야 한다.

다. 설치 후 기기의 이상이 없는지 조사하고 이상이 있을 때는 즉시 교체한다.

라. 설치 시 발생하는 시설물의 손상은 계약자가 원상 복구하고, 설치 과정에서 발생하는         일체의 안전사고에 대한 책임을 진다.

9.3 특기 사항

가. 기존 전력감시제어 시스템의 통신설정과 상호 간 호환이 되어 보호계전기의 상태감시가         연계되어 차단기를 원격감시제어가 가능하도록 시공하여야 한다.

나. 디지털 보호계전기의 PLC 회로도를 작성하여 입력하고 회로도를 전달한다.

9.4 시험 및 검사

가. 일반사항

ㅇ 디지털 보호계전기가 운반 도중 외상을 안 받았는지 조작기구에 이물질이 들어가지          않았는지, 내부 부속이 빠지거나 없어진 것은 없는지, 보관을 잘못하여 녹이 슬고          습기가 차지는 않았는지를 조사 확인하여야 한다.

ㅇ 구조는 제작사의 규격에 의하여 시험하고 설계도에 나타낸 구조로 되어 있는지             확인하여야 한다.

ㅇ KS 제품이 아닌 것에 대해서는 사용 재료의 모양, 치수, 구조 등을 확인하고, 관련          기관의 시험성적서 또는 검사증을 제출하여 성능을 확인받아야 하며, 필요한 경우          에는 감독원의 입회시험 및 검사를 시행하여야 한다.

ㅇ 현장시험인 보호계전기 동작 및 감시반과의 연동시험을 위해 계전기 3상 시험기를          갖추어야 하며, 전문기술자를 현장에 파견하여 감독입회 아래 시험을 진행하고             그 결과물을 제출하여야 한다.

나. 현장시험

ㅇ 공장시험에 합격한 System을 현장에 반입하고 설치한 후 계약자는 H/W Unit               Test, S/W Unit Test와 통합 연동 Test (감시반-현장 간)을 하여야 한다.

ㅇ 시험 내용 절차 방법 및 판정 기준 등을 기술한 서류를 사전에 제출승인을 받아야          한다.

다. 시험 운전시험

본 시험은 성능시험 완료 후 감독원과 계약자가 공동으로 운전상태에서 정상가동     여부를 확인한다.

9.5 교육훈련

가. 계전기의 안정된 운영을 위하여 설비운영 담당자에 대한 교육과 기술 이전으로 설비의         사용, 운영, 재난복구에 신속하고 정확히 대처할 수 있도록 교육이 이루어져야 한다.

나. 계전기 운용 및 보수를 위해 시공자(또는 제작자)는 해당 부서에 대하여 교육을 시행         한다.

다. 교육 시나 교육 후에 관련 계전기별 조작 및 사용자 Manual 운영지침서와 새로운          정보 기술 자료를 제공해야 한다.

10. 품질보증

가. 하자보증은 설치 완료 후 2년간으로 한다.

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2024 - 9호		입 찰 일 자	2024. 12. 12.
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 전력용 디지털보호계전기(GIPAM) 교체
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로서 정한 서류 2024. 12. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2021년	2022년	2023년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 비유동부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익률 ※ 당기순이익÷자기자본×100
10. 부채비율 ※ (유동부채+비유동부채) ÷자기자본×100

[별지 제4호 서식]

주요 사업 실적

용 역 명 (용역 개요)	용역기간	계약금액	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만을 기재

[별지 제5호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 『KBS미디어센터 전력용 디지털보호계전기(GIPAM) 교체』 사업자 선정과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2024년    12월    일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제6호 서식]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어센터 전력용 디지털보호계전기(GIPAM) 교체』 사업자 선정 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2024년    12월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제7호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2024-9호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어센터 전력용 디지털보호계전기(GIPAM) 교체			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 입찰보증금은 투찰금액의 5%를 산출하여 기입

귀사 계약규정, 검수규정 및 제품규격서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2024년   12월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 제안사의 가격산출내역서와 함께 밀봉하여 제출